시  방  서

의정부 캠프 라과디아 공공청사 AV설비

[방송설비]

2025. 06.

목       차

제 1 장      일 반 사 항

제 2 장      제 작 사 항

제 3 장      특 기 사 항

제 4 장      기 기 내 역

제 5 장      기 기 사 양

제 1 장 일 반 사 항

개  요

본 시방은 의정부 캠프 라과디아 공공청사 AV설비에 관한 일반적, 공통적, 합리적, 과학적이며 효율적인 설비가 되도록 하는데 목적이 있다.

적용범위

본 시방서는 의정부 캠프 라과디아 공공청사 AV설비 제작 및 납품 설치에 대하여 적용한다.

2층 다목적강당 A/V설비

2층 중회의실 A/V설비

3층 교육장 A/V설비

3층 회의실 A/V설비

6층 복합체육시설 A/V설비

적용법규

비상방송설비의 화재안전기준 (NFSC 202) 법규

내선 규정

한국 공업 표준 규격

소방시설 설치, 유지 및 안전관리에 관한 법규

소방기본법 법규

방송통신 기본 발전 법규

민방위 기본 법규

SPS-C KEIC-0007-7257 유무선 네트워크를 이용한 옥내옥외 재난경보 비상방송장치의 표준

기타 관련 법규

공급자의 자격 요건

정보 통신 공사업법에 의한 정보 통신 공사업 허가를 득한 업체(별종 제외)

ISO - 9001 인증 공장 등록 업체

전기용품 제조업 허가 업체

방송기기, 음향기기 제조업체

전기용품안전관리법 제9조에 의한 전기용품 형식승인 인증업체

설비 범위

계약도서상의 제반 자재에 대한 납품 및 제작 설치

계약도서상의 자재에 대한 설치 조정 및 시험

일반사항 및 특기사항

착    공

계약자는 계약 체결 후 지정된 일자에 착공하여야 하며, 착공계, 제작공정 및 공사계획표를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

책임 시공

설비는 설계도, 시방서, 사양서에 명기된 바와 같이 설치 완료후 기능을 완전히 만족시킬 수 있도록 설치하여 설계도 및 시방서에 명기되지 않은 경우에는 필요한 보충적 사양을 감독관 승인을 득하여 성실히 수행하여야 한다.

도면승인

계약자는 시공도면을 감독관의 승인을 받은 후 시공하여야 하며, 기자재는 시방서에 명시된 자재를 사용한다.

설계도면

현장여건으로 인한 설계변경

감독관의 요구에 의한 설계변경

시설물 훼손

시공중 시설물의 파괴 또는 손상시켰을 경우, 감독관에게 즉시 보고하고 감독관의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야 한다.

자재 반입 및 검사

현장에 반입된 모든 자재는 감독관의 요구시 검사를 받아야 하며, 합격된 자재에 한하여 반입되면, 불합격품은 즉시 장외로 반출 시켜야 한다. 또한 반입된 자재는 감독관의 승인없이 장외로 반출시킬 수 없다.

자재 관리

현장에 반입된 모든 자재는 감독관의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된 자재는 손상이 되지 않도록 정리 정돈하여야 하고 손망실 품목에 대한 일체의 책임은 계약자가 진다.

시    험

계약자는 도급설치의 품질 확보를 위하여 장비 제작 납품시 자체 시험 성적서를 작성하여야 하며, 감독관의 요구 시 이를 제출하여야 한다.

준공 및 관련서류

계약자는 설치 완료후 다음과 같은 관련서류를 편철하여 제출하여야 한다.

준 공 계

준공검사원

준공도면  : 3부

제품사용설명서 : 3부

하자 보증

준공 후 기기의 불량 또는 설치의 부실로 인한 고장 또는 파손이 발생할 경우 책임을 지고 신속하게 무상으로 수리하거나 교환하여야 하며 준공일로 부터 1년간 품질을 보증하여야 한다. 단 천재지변에 의한 사항은 제외로 한다.

교    육

계약자는 기기 사용방법 및 기타 필요한 사항을 사용자에게 충분하게 교육을 시켜야 한다.

제 2 장 제 작 사 항

외함 및 구조

외함의 두께 및 재질은 다음과 같아야 한다.

-RACK CABINET SIDE PANEL  :  STEEL 1.0T  이상

모든 기기는 견고하고 미려하게 제작하여야 한다.

도  장

제작 RACK을 피막처리를 행한 후 200℃로 열처리 한 후 분체도장으로 마감 후 다시 약 200℃ 열처리로 마감한다. 도장 색상은 지정색으로 제작하며, 추가 색상 요구 시 사전 협의 후 제작한다.

각 기기는 보수 및 점검이 편리한 구조로 제작되어야 한다.

기기 결선

전원에 관련된 배선은 +, -가 구분되어 배선되어야 한다.

기타의 배선은 각 회로별, 기능별로 색별되어야 한다.

납땜부분은 반드시 납땜부위에 전선을 미리 끼워 붙인 후 납땜하여야 하며, 배선 연결 부분이 발생하지 않도록 하여야 한다.

인쇄회로용 기판

모든 인쇄용 회로 기판은 GLASS EPOXY의 재질로 제작하여야 하며, 두께는 1.2mm 이상이어야 한다.

모든 인쇄용 기판은 SOLDER MASK를 입혀야 한다.

모든 P.C.B는 공용되는 부품의 기호와 심벌로 실크 인쇄하여야 한다.

기판의 접속은 착탈이 용이하도록 PCB CONNECTOR를 사용하여야 한다.

P.C.B CONNECTOR PIN 및 PCB 의 접촉부는 장시일이 지나도 변색 및 변질이 되지 않도록 특수처리 하여야 한다.

기 타 사 항

각 조작 스위치는 좋은 품질을 사용하여야 하며 허용전류의 3배 이상의 제품을 사용하여야 한다.

각 RACK CABINET의 입.출력 배선을 깔끔히 마감 처리하여야 한다.

각 부분에 사용되는 볼트, 너트는 아연도금 또는 크롬도금이 된 것을 사용하여야 하며, 반드시 스프링 와샤, 평와샤를 사용하여야 한다.

외부의 결선용 단자는 K.S 제품 또는 동등이 상품을 사용하여야 하며 배선연결 부분은 압착 단자 및 CONNECTOR로 마감처리 되어야 한다.

기기 설치에 사용되는 모든 자재는 최신품으로서 특이사항이 없는 한 K.S 규격품을 사용하여야 한다.

제 3 장 특 기 사 항

2층 다목적강당 A/V설비

개요

본 시스템은 2층 다목적강당 음향, 영상에 대한 부분으로서 다양한 행사 활용 시 운영할 수 있고, 다음과 같은 컨셉으로 시스템을 구축하고 운용할 수 있도록 한다.

시스템 특징

- Audio Mixer를 설치하여 다양한 음원(CD, 유.무선마이크)의 입력과 출력을 편리하게 제어하도록 한다.

- MAIN Speaker는 실내 전체에 음을 송출 할 수 있는 용량으로 구성하도록 한다.

- 마이크 짹을 설치하여 마이크를 사용하도록 한다.

- 스피커 및 마이크 케이블은 사용제품에 따라 음질에 영향을 미치므로 노이즈 및 차폐가 가능한 케이블을 포설하여 설비가 완벽하게 될 수 있도록 한다.

- 성능이 우수한 다이나믹 마이크를 사용하여 각종 행사에 사용할 수 있도록 하여야 한다.

- 진행자 위치뿐 아니라, 다른 장소에서 사용 가능한 무선 마이크 시스템을 구비하여야 한다.

- 고휘도, 해상도가 우수한 LCD Projector를 설치하여 다양한 영상자료를 제공하도록 한다.

- PC JACK PLATE를 구성하여 PC사용 시 편리하게 접속할 수 있도록 구성한다.

2층 중회의실 A/V설비

개요

본 시스템은 2층 중회의실 음향, 영상에 대한 부분으로서 다양한 행사 활용 시 운영할 수 있고, 다음과 같은 컨셉으로 시스템을 구축하고 운용할 수 있도록 한다.

시스템 특징

- Audio Mixer를 설치하여 다양한 음원(CD, 유.무선마이크)의 입력과 출력을 편리하게 제어하도록 한다.

- MAIN Speaker는 실내 전체에 음을 송출 할 수 있는 용량으로 구성하도록 한다.

- 마이크 짹을 설치하여 마이크를 사용하도록 한다.

- 스피커 및 마이크 케이블은 사용제품에 따라 음질에 영향을 미치므로 노이즈 및 차폐가 가능한 케이블을 포설하여 설비가 완벽하게 될 수 있도록 한다.

- 성능이 우수한 다이나믹 마이크를 사용하여 각종 행사에 사용할 수 있도록 하여야 한다.

- 진행자 위치뿐 아니라, 다른 장소에서 사용 가능한 무선 마이크 시스템을 구비하여야 한다.

- 고휘도, 해상도가 우수한 LCD Projector를 설치하여 다양한 영상자료를 제공하도록 한다.

- PC JACK PLATE를 구성하여 PC사용 시 편리하게 접속할 수 있도록 구성한다.

3층 교육장 A/V설비

개요

본 시스템은 3층 교육장 음향, 영상에 대한 부분으로서 다양한 행사 활용 시 운영할 수 있고, 다음과 같은 컨셉으로 시스템을 구축하고 운용할 수 있도록 한다.

시스템 특징

- Audio Mixer를 설치하여 다양한 음원(CD, 유.무선마이크)의 입력과 출력을 편리하게 제어하도록 한다.

- MAIN Speaker는 실내 전체에 음을 송출 할 수 있는 용량으로 구성하도록 한다.

- 마이크 짹을 설치하여 마이크를 사용하도록 한다.

- 스피커 및 마이크 케이블은 사용제품에 따라 음질에 영향을 미치므로 노이즈 및 차폐가 가능한 케이블을 포설하여 설비가 완벽하게 될 수 있도록 한다.

- 성능이 우수한 다이나믹 마이크를 사용하여 각종 행사에 사용할 수 있도록 하여야 한다.

- 진행자 위치뿐 아니라, 다른 장소에서 사용 가능한 무선 마이크 시스템을 구비하여야 한다.

- 고휘도, 해상도가 우수한 LCD Projector를 설치하여 다양한 영상자료를 제공하도록 한다.

- PC JACK PLATE를 구성하여 PC사용 시 편리하게 접속할 수 있도록 구성한다.

3층 회의실 A/V설비

개요

본 시스템은 3층 회의실 음향, 영상에 대한 부분으로서 다양한 행사 활용 시 운영할 수 있고, 다음과 같은 컨셉으로 시스템을 구축하고 운용할 수 있도록 한다.

시스템 특징

- Audio Mixer를 설치하여 다양한 음원(CD, 유.무선마이크)의 입력과 출력을 편리하게 제어하도록 한다.

- MAIN Speaker는 실내 전체에 음을 송출 할 수 있는 용량으로 구성하도록 한다.

- 마이크 짹을 설치하여 마이크를 사용하도록 한다.

- 스피커 및 마이크 케이블은 사용제품에 따라 음질에 영향을 미치므로 노이즈 및 차폐가 가능한 케이블을 포설하여 설비가 완벽하게 될 수 있도록 한다.

- 성능이 우수한 다이나믹 마이크를 사용하여 각종 행사에 사용할 수 있도록 하여야 한다.

- 진행자 위치뿐 아니라, 다른 장소에서 사용 가능한 무선 마이크 시스템을 구비하여야 한다.

- 고휘도, 해상도가 우수한 LCD Projector를 설치하여 다양한 영상자료를 제공하도록 한다.

- PC JACK PLATE를 구성하여 PC사용 시 편리하게 접속할 수 있도록 구성한다.

6층 복합체육시설 A/V설비

개요

본 시스템은 6층 복합체육시설 음향에 대한 부분으로서 다양한 행사 활용 시 운영할 수 있고, 다음과 같은 컨셉으로 시스템을 구축하고 운용할 수 있도록 한다.

시스템 특징

- Audio Mixer를 설치하여 다양한 음원(CD, 유.무선마이크)의 입력과 출력을 편리하게 제어하도록 한다.

- MAIN Speaker는 실내 전체에 음을 송출 할 수 있는 용량으로 구성하도록 한다.

- 마이크 짹을 설치하여 마이크를 사용하도록 한다.

- 스피커 및 마이크 케이블은 사용제품에 따라 음질에 영향을 미치므로 노이즈 및 차폐가 가능한 케이블을 포설하여 설비가 완벽하게 될 수 있도록 한다.

- 성능이 우수한 다이나믹 마이크를 사용하여 각종 행사에 사용할 수 있도록 하여야 한다.

- 진행자 위치뿐 아니라, 다른 장소에서 사용 가능한 무선 마이크 시스템을 구비하여야 한다.

제 4 장  기기 내역

2층 다목적강당 A/V설비

품 명	규 격	단위	수량
MAIN CONTROL SECTION
AUDIO MIXER	16in/4out	EA	1
GRAPHIC EQUALIZER	DUAL 31BAND	EA	2
SPEAKER SECTION
SPEAKER	300W	EA	1
SPEAKER	300W	EA	1
SPEAKER BRACKET	STEEL	EA	2
SPEAKER	200W	EA	2
SPEAKER BRACKET	STEEL	EA	2
AMPLIFIER SECTION
POWER AMP	700W x 2CH	EA	1
POWER AMP	500W x 2CH	EA	1
PLAYER SECTION
MULTI SOURCE PLAYER	VIRTUAL CD	EA	1
MIC SECTION
WIRELESS RECEIVER	900MHz, 2CH	EA	1
WIRELESS HAND MIC	900MHz	EA	1
WIRELESS PIN MIC	900MHz	EA	1
WIRELESS ANTENNA	900MHz	EA	2
MICROPHONE	DYNAMIC	EA	2
MIC STAND	FLOOR TYPE	EA	1
MIC STAND	TABLE TYPE(원형)	EA	1
MIC EXT. CABLE	L-10m	EA	2
BOX & ACCESSORY SECTION
MIC JACK PLATE	2CCT	EA	2
PC JACK PLATE	SPECIAL	EA	1
VIDEO SECTION
HDMI CONVERTER	HDMI DEMUX	EA	1
HDMIOverUTP(RX/TX)	CAT-6	EA	1
LCD LASER PROJECTOR	7,000ANSI(WUXGA)	EA	1
PROJECTOR LIFT	UP/DOWN	EA	1
전동 SCREEN	200" (4,400 x 2,480)	EA	1
전동 CONTROLLER	2CCT	EA	1
RACK & POWER CONTROL SECTION
AUTO BLOWER	AUTO FAN	EA	1
POWER DISTRIBUTOR	AC 9CH	EA	1
CABINET RACK	33U, AL	EA	1
BLANK PANEL	1U	EA	14

2층 중회의실 A/V설비

품 명	규 격	단위	수량
MAIN CONTROL SECTION
AUDIO MIXER	16in/4out	EA	1
GRAPHIC EQUALIZER	DUAL 31BAND	EA	2
SPEAKER SECTION
SPEAKER	300W	EA	1
SPEAKER	300W	EA	1
SPEAKER BRACKET	STEEL	EA	2
AMPLIFIER SECTION
POWER AMP	700W x 2CH	EA	1
PLAYER SECTION
MULTI SOURCE PLAYER	VIRTUAL CD	EA	1
MIC SECTION
WIRELESS RECEIVER	900MHz, 2CH	EA	1
WIRELESS HAND MIC	900MHz	EA	1
WIRELESS PIN MIC	900MHz	EA	1
WIRELESS ANTENNA	900MHz	EA	2
MICROPHONE	DYNAMIC	EA	2
MIC STAND	FLOOR TYPE	EA	1
MIC STAND	TABLE TYPE(원형)	EA	1
MIC EXT. CABLE	L-10m	EA	2
BOX & ACCESSORY SECTION
MIC JACK PLATE	2CCT	EA	2
PC JACK PLATE	SPECIAL	EA	1
VIDEO SECTION
HDMI CONVERTER	HDMI DEMUX	EA	1
HDMIOverUTP(RX/TX)	CAT-6	EA	1
LCD LASER PROJECTOR	7,000ANSI(WUXGA)	EA	1
PROJECTOR LIFT	UP/DOWN	EA	1
전동 SCREEN	200" (4,400 x 2,480)	EA	1
전동 CONTROLLER	2CCT	EA	1
RACK & POWER CONTROL SECTION
AUTO BLOWER	AUTO FAN	EA	1
POWER DISTRIBUTOR	AC 9CH	EA	1
CABINET RACK	33U, AL	EA	1
BLANK PANEL	1U	EA	16

3층 교육장 A/V설비

품 명	규 격	단위	수량
MAIN CONTROL SECTION
AUDIO MIXER	16in/4out	EA	1
GRAPHIC EQUALIZER	DUAL 31BAND	EA	2
SPEAKER SECTION
SPEAKER	300W	EA	1
SPEAKER	300W	EA	1
SPEAKER BRACKET	STEEL	EA	2
SPEAKER	200W	EA	2
SPEAKER BRACKET	STEEL	EA	2
AMPLIFIER SECTION
POWER AMP	700W x 2CH	EA	1
POWER AMP	500W x 2CH	EA	1
PLAYER SECTION
MULTI SOURCE PLAYER	VIRTUAL CD	EA	1
MIC SECTION
WIRELESS RECEIVER	900MHz, 2CH	EA	1
WIRELESS HAND MIC	900MHz	EA	1
WIRELESS PIN MIC	900MHz	EA	1
WIRELESS ANTENNA	900MHz	EA	2
MICROPHONE	DYNAMIC	EA	2
MIC STAND	FLOOR TYPE	EA	1
MIC STAND	TABLE TYPE(원형)	EA	1
MIC EXT. CABLE	L-10m	EA	2
BOX & ACCESSORY SECTION
MIC JACK PLATE	2CCT	EA	2
PC JACK PLATE	SPECIAL	EA	1
VIDEO SECTION
HDMI CONVERTER	HDMI DEMUX	EA	1
HDMIOverUTP(RX/TX)	CAT-6	EA	1
LCD LASER PROJECTOR	6,000ANSI(WUXGA)	EA	1
PROJECTOR LIFT	UP/DOWN	EA	1
전동 SCREEN	150" (3,300 x 1,860)	EA	1
전동 CONTROLLER	2CCT	EA	1
RACK & POWER CONTROL SECTION
AUTO BLOWER	AUTO FAN	EA	1
POWER DISTRIBUTOR	AC 9CH	EA	1
CABINET RACK	33U, AL	EA	1
BLANK PANEL	1U	EA	14

3층 회의실 A/V설비

품 명	규 격	단위	수량
MAIN CONTROL SECTION
AUDIO MIXER	16in/4out	EA	1
GRAPHIC EQUALIZER	DUAL 31BAND	EA	2
SPEAKER SECTION
SPEAKER	300W	EA	1
SPEAKER	300W	EA	1
SPEAKER BRACKET	STEEL	EA	2
SPEAKER	200W	EA	2
SPEAKER BRACKET	STEEL	EA	2
AMPLIFIER SECTION
POWER AMP	700W x 2CH	EA	1
POWER AMP	500W x 2CH	EA	1
PLAYER SECTION
MULTI SOURCE PLAYER	VIRTUAL CD	EA	1
MIC SECTION
WIRELESS RECEIVER	900MHz, 2CH	EA	1
WIRELESS HAND MIC	900MHz	EA	1
WIRELESS PIN MIC	900MHz	EA	1
WIRELESS ANTENNA	900MHz	EA	2
MICROPHONE	DYNAMIC	EA	2
MIC STAND	FLOOR TYPE	EA	1
MIC STAND	TABLE TYPE(원형)	EA	1
MIC EXT. CABLE	L-10m	EA	2
BOX & ACCESSORY SECTION
MIC JACK PLATE	2CCT	EA	2
PC JACK PLATE	SPECIAL	EA	1
VIDEO SECTION
HDMI CONVERTER	HDMI DEMUX	EA	1
HDMIOverUTP(RX/TX)	CAT-6	EA	1
LCD LASER PROJECTOR	6,000ANSI(WUXGA)	EA	1
PROJECTOR LIFT	UP/DOWN	EA	1
전동 SCREEN	150" (3,300 x 1,860)	EA	1
전동 CONTROLLER	2CCT	EA	1
RACK & POWER CONTROL SECTION
AUTO BLOWER	AUTO FAN	EA	1
POWER DISTRIBUTOR	AC 9CH	EA	1
CABINET RACK	33U, AL	EA	1
BLANK PANEL	1U	EA	14

6층 복합체육시설 A/V설비

품 명	규 격	단위	수량
MAIN CONTROL SECTION
AUDIO MIXER	16in/4out	EA	1
DIGITAL PROCESSOR	4in/8out	EA	1
GRAPHIC EQUALIZER	DUAL 31BAND	EA	1
SPEAKER SECTION
LINEARRAY SPEAKER	60/450W	EA	8
LINEARRAY SUBWOOFER	800W	EA	2
LINEARRAY SPEAKER FRAME	STEEL	EA	2
CHAIN BLOCK	0.5ton	EA	4
SPEAKER	300W	EA	1
SPEAKER	300W	EA	1
SPEAKER BRACKET	STEEL	EA	2
STAGE MO. SPEAKER	400W	EA	2
SPEAKER EXT. CABLE	L-10m	EA	2
AMPLIFIER SECTION
POWER AMP	700W x 2CH	EA	6
POWER AMP	500W x 2CH	EA	1
PLAYER SECTION
MULTI SOURCE PLAYER	VIRTUAL CD	EA	1
MIC SECTION
WIRELESS RECEIVER	900MHz, 2CH	EA	3
WIRELESS HAND MIC	900MHz	EA	4
WIRELESS PIN MIC	900MHz	EA	2
WIRELESS ANTENNA	900MHz	EA	2
ANTENNA DISTRIBUTOR	900MHz	EA	1
MICROPHONE	DYNAMIC	EA	4
MIC STAND	BOOM TYPE	EA	1
MIC STAND	FLOOR TYPE	EA	2
MIC STAND	TABLE TYPE(원형)	EA	1
MIC EXT. CABLE	L-10m	EA	4
BOX & ACCESSORY SECTION
MIC JACK BOX	2CCT	EA	3
SPEAKER JACK BOX	2CCT	EA	2
RACK & POWER CONTROL SECTION
AUTO BLOWER	AUTO FAN	EA	1
POWER DISTRIBUTOR	AC 9CH	EA	1
CABINET RACK	40U, AL	EA	1
BLANK PANEL	1U	EA	8

제 5 장 기기 사양

2층 다목적강당 A/V설비

AUDIO MIXER

(1) 기   능

본 기기는 8채널 모노입력, 4채널 스테레오 입력을 갖추고 있는 스튜디오급 FX 프로세서를 탑재한 PROFESSIONAL AUDIO MIXER로 컴팩트한 사이즈지만 PHANTOM POWER를 채널당 지원하여 필요에 따라 해당되는 채널만 적용할수 있고,

리버브, 코러스, 플렌져, 딜레이, 피치 시프터 등 16가지 프리셋을 제공하며, 국내기술 최초의 USB 믹서로서 다양한 기능을 갖추고 있는 믹서이어야한다.

간편하게 사용할 수 있는 고음질의 EQ를 통해 따듯하고 풍부한 사운드를 표현할수 있어야 하며, ‘비상방송설비의 화재안전기준 제4조 제8호’에 맞는 비상용 접접 신호 수신기능을 구현할 수 있어야한다.

또한 아날로그 PC 오디오 신호의 잡음을 해결하기 위한 USB 포트가 적용 되어 있어야하고, 디지털 음원의 재생(MP3,WAV)과 녹음(WAV)을 할 수 있는 다목적 기능의 믹서로 소중규모 교회부터 학교방송실, 강당 및 소형 이벤트 렌탈에 적합하게 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Frequency Response	: ±1dB (20Hz ~ 20kHz)

- NOISE (MIC EIN)	: -125dBu (Typ -128dBu)

- THD	: 0.01% 이하 (Typ 0.004%)

- Channel EQ (MONO)

HIGH	: 10kHz, ±15dB Shelving

MID	: 1.2kHz, ±15dB Peaking

LOW	: 100Hz, ±15dB Shelving

- Channel EQ (STEREO)

HIGH	: 10kHz, ±15dB Shelving

LOW	: 100Hz, ±15dB Shelving

USB/SD 재생 Format	: MP3, WAV

Record Format	: WAV

접점 입력	: Dry Contact

사용온도	: -10℃~+40 ℃

- 사용전원	: AC 220V / 60Hz

- 소비전력	: 30W

- 중량	: 5.88Kg

- 외형	: 483(W) × 105(H) × 310(D)mm (Rack	Bracket 장착시)

: 490(W) × 105(H) × 364(D)mm (Table	Type Bracket 장착시)

GRAPHIC EQUALIZER

(1) 기   능

본 기기는OP AMP FILTER방식을 채택하여 온도 및 습도에 따른 특성변화가 없는 우수한 성능을 유지하여야 한다. 40Hz의 고역통과 필터를 사용하여 초저음의 RUMBLE 등을 제거하여 AMP와 스피커를 보호할 수 있어야 한다. 20Hz부터 20KHz까지의 주파수 스펙트럼을 1/3옥타브 간격으로 설계하여 31개의 채널로 구성하고 청취실의 특성에 따라 저음, 중음, 고음을 보상할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Input Sensitivity	: 0dBu ±3dB (at 1kHz)

- Max Output Level	: > 24dBu (at 1kHz)

- Frequency Response	: 0dB ±1dB (20Hz to 20kHz)

- Noise Level	: < -80dBu

- Master Level	: +6dBu ±1.5dB / ∞

- Variable Range

RANGE S/W OFF	: ±12dB ±2dB

RANGE S/W ON	: ±6dB ±2dB

- HPF	: 80Hz (18dB/oct ±l2dB)

- 사용전원	: AC ADAPTER 17.5V x 2, 500mA

- 소비전력	: 18W

- DIMENSION	: 482(W) x 88(H) x 234(D)mm

- WEIGHT	: 5 kg

SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고출력 및 뛰어난 품질의 사운드를 요구하는 연회장, 전시관, 종교 시설, 강당과 같은 다양한 설치 환경에서 사용 할 수 있어야 하고, 자작나무로 제작된 견고한 오각형 인클로저를 통해 메인 스피커, 사이드 필, 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야하며. 메인 스피커로 설치 시 편의성을 위해 좌우 대칭 인클로저 모델을 제공하고, 다수의 M10 리깅 포인트, 폴 마운트 컵 및 이동 핸들 등을 통하여 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  10" 2Way Passive Point Source

- Frequency Response(-10dB)	:  67Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  117Hz ~ 17kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  94dB

- Rated Power	:  300W AES, 1200W Peak

- Maximum SPL (Peak)	:  125dB

- NOMINAL IMPEDANCE	:  8Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  70°(narrow)~110°(wide)H

30°(up)~45°(down)V

- Weights (Net)	:  15.35kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  307x490x289mm

SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고출력 및 뛰어난 품질의 사운드를 요구하는 연회장, 전시관, 종교 시설, 강당과 같은 다양한 설치 환경에서 사용 할 수 있어야 하고, 자작나무로 제작된 견고한 오각형 인클로저를 통해 메인 스피커, 사이드 필, 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야하며. 메인 스피커로 설치 시 편의성을 위해 좌우 대칭 인클로저 모델을 제공하고, 다수의 M10 리깅 포인트, 폴 마운트 컵 및 이동 핸들 등을 통하여 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  10" 2Way Passive Point Source

- Frequency Response(-10dB)	:  67Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  117Hz ~ 17kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  94dB

- Rated Power	:  300W AES, 1200W Peak

- Maximum SPL (Peak)	:  125dB

- NOMINAL IMPEDANCE	:  8Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  70°(narrow)~110°(wide)H

30°(up)~45°(down)V

- Weights (Net)	:  15.35kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  307x490x289mm

SPEAKER BRACKET

(1) 기   능

본 기기는 벽부에 설치할 수 있어야 한다. 좌/우 상/하 각도 조절이 가능하여 사용자가 원하는 위치에 스피커를 지향할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 중량	: 1.84Kg ± 10%

SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고성능 우퍼와 넓은 주파수 범위를 수용하는 하이 파워 티타늄 드라이버를 채용한 2Way Passive Full Range Speaker로 레스토랑, 컨퍼런스 룸, 시청각실, 종교 시설, 강당 등 다양한 설치 환경에서 사용할 수 있어야 하고, 육각형 인클로저를 통해 메인 스피커, 사이드 필, 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야하며, 다수의 M10 리깅 포인트, 폴 마운트 컵 및 이동 핸들 등을 활용해서 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용 할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  8" 2Way Passive Point Source

- Frequency Response(-10dB)	:  95Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  130Hz ~ 16kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  93dB

- Rated Power	:  200W AES, 800W Peak

- Maximum SPL (Peak)	:  122dB

- Nominal Impedance	:  8Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  70°(narrow)~110°(wide)H

30°(up)~45°(down)V

- Weights (Net)	:  13.52kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  260x410x260mm

SPEAKER BRACKET

(1) 기   능

본 기기는 벽부에 설치할 수 있어야 한다. 좌/우 상/하 각도 조절이 가능하여 사용자가 원하는 위치에 스피커를 지향할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 중량	: 1.84Kg ± 10%

POWER AMP

(1) 기   능

본 기기는 COMPACT SIZE로 설계되었으며, 고효율, 경량화를 위한 SMPS 방식을 채용하고 있어야 한다. 앰프의 안전성을 확보하기 위하여 Circuit Breaker, DC Protection, Cut Back 회로, 과열, 출력쇼트 등 보호회로를 채택하고 있어야한다.

(2) 기기 특성

- Rated Output Power (STEREO)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 700W

- 4Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 1200W

- 2Ω (1kHz, 0.5% THD	: 1900W

- Rated Output Power (BRIDGED)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 2400W

- 4Ω (1kHz, 0.5% THD)	: 3800W

- Input Sensitivity	: 1V

(Rated Output Power @4Ω)

- Voltage Gain	: 36.8dB

(Rated Output Power @4Ω)

- Frequency Response(1W @8Ω)

- 20Hz ~ 20kHz	: ±0.3dB

- -3dB point	: 5Hz ~ 70kHz

- T.H.D	: less than 0.05%

(20hZ~20kHz, 10dB Below Rated Output Power @8Ω)

- Residual Noise (VR Max @8Ω)	: less than 70dB

- S/N (Rated Output Power @8Ω)	: 106dB

(20Hz ~ 20kHz, A-Weight)

- Input Impedance	: 12kΩ Balanced

- Connectors

- Input	: XLR Female, Phone (1/4" TRS)

- Output	: 4 Pole Speaker Socket

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전력(1/8 POWER)	: 870W

- 중량	: 12.1kg

- 외형	: 482(W)×88(H)×407(D)mm

POWER AMP

(1) 기   능

본 기기는 COMPACT SIZE로 설계되었으며, 고효율, 경량화를 위한 SMPS 방식을 채용하고 있어야 한다. 앰프의 안전성을 확보하기 위하여 Circuit Breaker, DC Protection, Cut Back 회로, 과열, 출력쇼트 등 보호회로를 채택하고 있어야한다.

(2) 기기 특성

- Rated Output Power (STEREO)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 500W

- 4Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 900W

- 2Ω (1kHz, 0.5% THD	: 1500W

- Rated Output Power (BRIDGED)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 1800W

- 4Ω (1kHz, 0.5% THD)	: 3000W

- Input Sensitivity	: 1V

(Rated Output Power @4Ω)

- Voltage Gain	: 35.8dB

(Rated Output Power @4Ω)

- Frequency Response(1W @8Ω)

- 20Hz ~ 20kHz	: ±0.3dB

- -3dB point	: 5Hz ~ 70kHz

- T.H.D	: less than 0.05%

(20hZ~20kHz, 10dB Below Rated Output Power @8Ω)

- Residual Noise (VR Max @8Ω)	: less than 70dB

- S/N (Rated Output Power @8Ω)	: 106dB

(20Hz ~ 20kHz, A-Weight)

- Input Impedance	: 12kΩ Balanced

- Connectors

- Input	: XLR Female, Phone (1/4" TRS)

- Output	: 4 Pole Speaker Socket

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전력(1/8 POWER)	: 770W

- 중량	: 12kg

- 외형	: 482(W)×88(H)×407(D)mm

MULTI SOURCE PLAYER

(1) 기   능

본 기기는 외부 음원을 플레이 해 주는 장비로서, 내장된 8GB 메모리를 6개로 분할하여 각 메모리에 음원을 복사 후 재생 가능하여야 한다. 자주 재생하는 메모리 디스크의 음원을 10개의 단축 버튼으로 지정하여 원하는 음원을 즉시 PLAY하는 INSTANT PLAY기능이 있어야 하며 AMX, CRESTRON 등을 이용한 원격제어용 RS-232C 단자가 있어야하고, USB 메모리를 연결하여 PLAY 하거나 USB의 음원을 내부 메모리 디스크에 저장하는 기능이 있어야 한다. 또한 내부 메모리 사용으로 CD 픽업의 수명에 의한 고장을 최소화 할 수 있어야 하며, 스위치 설정에 따라 전원입력 시 바로 음원이 재생되는 AUTO PLAY 기능을 갖추어야 한다.

(2) 기기 특성

- DISC CD, CD-R, CD-RW	: 12cm

- 전 고조파 왜율(THD, 20kHz LPF)

CD, 1kHz, Pitch Off	: 0.003%(NOR), 0.007% 이하(LIMIT)

- 신호대 잡음비(S/N 20kHz LPF, A-WFD)

CD, Pitch Off	: 100dB(NOR), 95dB(LIMIT)

- 오디오 출력 레벨(MAX)	: +6dBV±2dB (2Vrms)

- 오디오 출력 단자	: RCA: L/R, XLR: L/R, MONO

- 광 출력	: S/PDIF

- COAXIAL 출력(RCA)	: S/PDIF

- 음원 FORMAT	: CD-DA / MP3 / WMA

- 통신방식	: RS-232

- 사용전원/소비전력	: AC 220V 60Hz / 27W

- 외형	: 482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- 중량	5.3kg

WIRELESS RECEIVER

(1) 기   능

본 기기는 최상의 수신감도를 위해 TRUE-Diversity 기술을 적용해야 하고, 간단하고 빠르게 기계적 오류 없이 정확한 주파수로 설정하기 위해 ACT(자동 채널 설정)기능을 적용해야 한다. 고급스런 다중기능 BACKLIGHT LCD를 채택하여 RF레벨/오디오 레벨/마이크 전지수명/스퀄치 레벨/안테나 선택 등의 정보를 선명하게 표시하여줘야 한다. 모든 기능적 요소들을 한눈에 알아보기 쉽게 디스플레이 하며 쉬운 조작과 모니터링이 가능해야 하고, 돌발적인 상황에 의해 설정이 변경되는 것을 방지하기 위해 수신기 전면패널의 조작을 잠금 상태로 둘 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용주파수	: 925 ~ 937.5MHz

- De-Emphasis	: 25us

- 주파수응답특성	: 50Hz ~12kHz

- 수신감도	: 100dBuV for 80dB S/N TYPE

- 신호 대 잡음 비(S/N)	: 65dB(A) 이상

- 전고조파의율(THD)	: 0.5% 이하 (@ 1kHz)

- 사용환경	: -10°C ~ 40°C

- 사용전압	: DC 12V / 1.5A

- 중량(SET)	: 2.25kg

- 외형(SET)	: 482(W) x 44(H) x 172(D)mm

WIRELESS HAND MIC

(1) 기   능

본 마이크는 유니트 캡슐을 마이크의 기판에 연결하고 본체에 나사로 고정함으로써 잘못 연결하여 생길 수 있는 잠재적인 불량을 방지할 수 있어야 한다. 견고한 플라스틱으로 구성해서 전송효율을 향상시키고, 핸들링 노이즈와 터치 노이즈를 방지하기 위해 특수 코팅처리를 해야 한다. 통합된 몸체와 전지 삽입부의 높은 내구성으로 AA 타입의 건전지를 쉽게 삽입, 제거할 수 있어야 하고, 그룹과 채널 에러코드를 표시하는 LCD 표시장치를 사용해야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용 주파수 대역	: 925 ~ 937.5MHz

- RF Power	: 10mW이하

사용전압	: AA(1.5V) x 2

- POWER	: Battery life : 8h 이상

- 중량(세트)	: 약 246g

- 외형(세트)	: Φ51x234mm

WIRELESS PIN MIC

(1) 기   능

본 마이크는 유니트 캡슐을 마이크의 기판에 연결하고 본체에 나사로 고정함으로써 잘못 연결하여 생길 수 있는 잠재적인 불량을 방지할 수 있어야 한다. 견고한 플라스틱으로 구성해서 전송효율을 향상시키고, 핸들링 노이즈와 터치 노이즈를 방지하기 위해 특수 코팅처리를 해야 한다. 통합된 몸체와 전지 삽입부의 높은 내구성으로 AA 타입의 건전지를 쉽게 삽입, 제거할 수 있어야 하고, 그룹과 채널 에러코드를 표시하는 LCD 표시장치를 사용해야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용 주파수 대역	: 925 ~ 937.5MHz

- RF Power	: 10mW이하

사용전압	: AA(1.5V) x 2

- POWER	: Battery life : 8h 이상

- 중량(세트)	: 약 81g

- 외형(세트)	: 63 x 82 x 22mm (W x H x D)

WIRELESS ANTENNA

(1) 기   능

본 기기는 925MHz~937.5MHz 주파수 대역에 적합한 안테나로써 적은 반사계수를 지니고 있어 효율이 좋고, 방수를 위한 고무 패드 사용으로 실내, 실외 설치가 용이하며 별도의 전원 공급 장치 없이 수신기의 안테나 입력으로부터 +8V의 전원을 공급받아 작동하여야 한다.

(2) 기기 특성

전기적 특성

수신된 주파수	: 925MHz~937.5MHz

ANTENNA GAIN	: 6dB

반사계수	: 2.0 이하

임피던스	: 50Ω

사용 전원	: DC +8V(수신기의 ANT-IN으로부터 공급)

중량	: 300g

외형	: 105(W) x 140(H) x 130(D)mm

MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 스피치에 적합하게 설계되어 넓은 주파수 대역을 가지고 있어야 하고, neodymum 자석으로 설계되어 높은 음압 레벨과 안정적인 주파수 특성을 가지고 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Transducer Type	: Moving Coil Dynamic

- Frequency Response	: 50Hz ~ 17.5kHz

- Polar Pattern	: cardioid

- Sensitivity	: -50dB/Pa at 1kHz

- Dimensions

Length	: 176.5mm

shaft Φ	: 24mm

Head Φ	: 50mm

Weight	:  300g

MIC STAND

(1) 기   능

본 기기는 일자형 MIC STAND로 사양은 아래에 준한다.

(2) 기기 특성

- COLOR	: BLACK

- TYPE	: STAND형

- HEIGHT	: MAKER STANDARD

MIC STAND

(1) 기기 특성

- COLOR	: BLACK

- TYPE	: 원형 TABLE TYPE

- HIGHT	: MAKER STANDARD

- BASE	: BRIDGE TYPE

- 코팅 방식 채택으로 변색 및 변질이 없어야 한다.

MIC EXT. CABLE

(1) 기   능

본 기기는 MIC 연결용 JACK BOX나 PANEL 등에 연결하거나 오디오 믹서에 연결하기 위한 MIC 연장 CORD로서 다음과 같은 규격을 갖춘 것이어야 한다.

(2) 기기 특성

- LENGTH	: 10m

- CABLE	: BALANCED

- CONNECTOR	: XLR-3-11C, XLR-3-12C

MIC JACK PLATE

(1) 기   능

본 장치는 벽부에 설치되어 마이크로폰에 이용자가 간편하게 접속하고, 조절을 편리하게 할 수 있도록 해야 한다.

(2) 기기 특성

- 재질	: STEEL

PC JACK PLATE

(1) 기   능

LCD PROJECTOR에 연결된 COMPUTER JACK PLATE로서 다음과 같은 규격에 준하여야 한다.

(2) 기기 특성

- PLATE 재질	: ALUMINUM

- CONNECTOR	: PC CONNECTOR

HDMI CONVERTER

(1) 기   능

본 기기는 VIDEO와 AUDIO를 포함한 HDMI 신호를 입력받아 HDMI의 오디오를 분리하여 출력해주는 HDMI AUDIO SPLITTER 장비이며, HDMI 1.3을 지원하여 HD / Full HD급 영상 신호를 입출력 할 수 있는 장비여야한다.

(2) 기기 특성

- Input	: HDMI Ver.1.3, Type A 커넥터,	Embedded Audio 대응

- Output	: HDMI, Type A 커넥터, 입력 포맷 출	력 (Bypass),

Embedded Audio 대응

Analog Audio (Stereo) 출력 지원, RCA	커넥터

- HDMI	: HDMI 1.3, Up to 1080p60 x 2	(Input x 1, Output x 1)

- BandWidth	: 2.25 Gbps/Channel

- 사용온도	: 0~40 ℃

사용전원	: DC 12V, 500mA

소비전력	: 3.5W

중량 (세트)	: 0.45kg

외형 (세트	: 138.3(W) x 132.8(H) x 28.6(D) mm

HDMI Over UTP (RX/TX)

(1) 기   능

- HDMI Extender

- Up to 70m CAT6 UTP cable

- 1 HDMI input

- 1 HDMI output

- Up to 1080I / 60Hz / Deep Color 36bit

- DC 12V

(2) 기기 특성

Physical

- Dimension (W x H x D) : 52 x 22 x 80 (mm) / 67 x 22 x 80 (mm)

- Weight :120g / 195g

LCD LASER PROJECTOR

(1) 기   능

본 기기는 다양한 환경에 적용 가능한 7000 루멘 밝기의 레이져 프로젝터이며 5백만:1의 높은 명암비를 갖추어야 한다. 광원 수명은 20000시간 이상 사용할 수 있어 장시간 사용에도 밝기가 유지되어야 한다..

(2) 기기 특성

- Product Description	: 7000 LUMENS WUXGA Projector -

- Display	: 0.64" 3LCD

- Brightness	: 7000 lumens

- Screen size	: 30 ~ 300"

- Contrast Ratio	: 5,000,000:1

- Lens Shift	: 수직 +60% 수평 ±29%

- Keyston Shift	: 수직 ±30° 수평 ±30°

- Lamp Life (Typical)	: Up to 2,0000 hours

- Weight	: 7.7 kg

- Dimensions (WxHxD)	: 404 x 135 x 373 cm

PROJECTOR LIFT

(1) 기   능

본 기기는 LCD Projector 등 각종 영상기기 설치를 목적으로 한 천정 매립형으로 제한된 공간 내에서 Projector를 보호하여 주고 실내의 분위기를 살릴 수 있도록 설계 제작된 제품이어야 한다.

(2) 기기 특성

- 종류	:  영사대

- 재질	:  스틸

- 작동방식	:  전동

전동 SCREEN

(1) 기  능

본 기기는 상, 하로 이동되는 영사막으로서 불 필요시 상부에 감아둠으로서 공간을 극대화시키고 작동 시 소음이나 잡음이 나지 않게 제작 되야 한다. SHAFT는 처짐을 방지할 수 있도록 충분한 강도의 PIPE를 사용하여 SCREEN을 감아 올렸을 때 일그러짐이 없어야 한다.SCREEN의 재질은 백색 MATT을 사용한다. ROLL SHAFT의 재질은 FC 20 이상의  재질 또는 SS 41 이상의 재질을 사용하여 항상 균등한 견인력을 유지하여야 하고 편심이 되지 않아야 한다. 상, 하 작동 시 다른 시설물에 간섭을 받아 스크린이 파손되지 않도록 한다.

(2) 기기 특성

- 구성요소	: 구동머신, 드럼, 시브,후레임, 스크린, 와이어,

브레이크 및 제동장치, 안전장치

- 크    기	: 4,400(W) x 2,480(H)

전동 CONTROLLER

(1) 기   능

본 기기는 전기 콘트롤과 릴레이 스위치 판넬을 이용, 각종 전동장치를 원격제어할 수 있는 장치로 무선 리모콘과 연결, 유무선 겸용으로 스크린 및 각종 전동장치를 편리하게 사용할 수 있으며 본 기기의 사양은 아래에 준한다.

(2) 기기 특성

- 회로수	: 2CCT

- 전원	: 단상 220V/60Hz

- 소비전력	: 200mm

- 접점용량	: 10A/125VAC

AUTO BLOWER

(1) 기   능

본 기기는 AMP RACK 내부의 온도가 상승할 경우 수동 또는 자동적으로 팬을 동작시킴으로써 시스템 전체를 안정하게 운용할 수 있어야 한다. 랙 내부의 온도에 관계없이 항상 팬을 동작시킬 수 있어야 한다. 랙 내부의 온도가 35˚C 이상이 될 경우 자동으로 팬을 동작시킬 수 있어야 한다. 2개의 고성능 팬을 채용하여 신속하게 공기를 유통시켜야 한다.

(2) 기기 특성

- 동작 구분	: OFF/MANUAL/AUTO

- 자동시 FAN 동작온도	: 35℃ 이상

- FAN	: 소비전류 240mA(MAX)

회전속도 2600RPM (24V 공급시)

최대 AIR FLOW 2.33㎥/min

SOUND NOISE 40dBA

- 사용온도	: -10℃ ~ +40℃

- 사용전원	: DC 24V

- 중량(세트)	: 0.7kg

- 외형(세트)	: 482(W) x 132(H) x 28(D)mm

POWER DISTRIBUTOR

(1) 기   능

본 기기는 AC 전원을 공급하는 장치로 전원 스위치 또는 접점 입력을 통해 전원을 순차적으로 공급하여 갑작스런 전기 부하에 따른 장치 고장을 방지할 수 있어야 한다.

고출력 앰프 및 영상장치 등에 사용이 가능하도록 각 채널당 2200W (AC220V 10A)/ 동시 최대 9900W의 출력을 공급할 수 있어야 한다. 스위치를 통해 1초 또는 5초 간격으로 순차 ON/OFF 동작하며, 순차 기능 BY-PASS를 가지고 있어야 한다. 접점 입력/링크 단자를 통해 여러 대의 세트를 동시에 동작 시킬 수 있어야한다.

(2) 기기 특성

- 채널 수	: 9EA (전면 : 상시 1EA, 후면 : 순차 전원 8EA)

- 각 채널 AC 최대 전력/전류	: 각 채널 2200W, AC 220V/10A

- 동시 사용 AC 최대 전력/전류	: 전체 9900W, AC 220V/45A

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전류	: 45.5A

- 동작온도	: -10℃ ~ +40℃

- 중량	: 4.6kg

- 외형	: 482(W)x88(H)x284(D)mm

CABINET RACK

(1) 기   능

본 기기는 국제 규격에 준한 설계로 호환성 및 견고성이 우수하여 장착 및 탈착이 용이  해야하고, 상・하・측면・전면강화도어・후문 5개 부분으로 나누어 제품 손상 시 부위별 교환이 가능한 조립식으로 설계되어 있어야 한다. 전면도어는 5mm 특수강화 유리를 사용해야하고, 경첩 부위를 조립식 퍼스너를 사용하여 탈・부착이 용이해야 하며 내부에 장착된 장비의 LED 동작 상태를 식별이 용이 하도록 설계되어 있어야 한다. 캐비넷 표면은 가열 경화성 특수 도료인 분체도장을 해야 한다.

(2) 기기 특성

- DIMENSION	: 587(W) x 1685(H) x  587(D)mm (바퀴 포함)

- MOUNTING BOLT HOLE PITCH	: 1.75"xSECTOR

- MATERIAL	: STEEL 1.0T,AL6063-T5 압출 프레임(2T)

- FINISH	: 방청마감후 분체도장(IVORY)

- WEIGHT	: 51Kg (바퀴 포함)

BLANK PANEL

(1) 기   능

본 기기는 국제 규격의 표준 RACK CABINET에 장착되는 판넬이며, 표준형 RACK CABINET에 각종 기기를 설치하고 남는 공간을 메우기도 하며, 또한 자연적으로 발열하는 각종 기기들의 가운데에 설치하여 기기간의 열전도를 줄이는 기능을 가지며 모든 크기는 국제규격인 아래의 기준에 준하여 제작되어야 한다.

(2) 기기 특성

- 재질	: STEEL

- 규격	: 482(W) x 44(H) x 28(D)mm

- 중량	: 250g

2층 중회의실 A/V설비

AUDIO MIXER

(1) 기   능

본 기기는 8채널 모노입력, 4채널 스테레오 입력을 갖추고 있는 스튜디오급 FX 프로세서를 탑재한 PROFESSIONAL AUDIO MIXER로 컴팩트한 사이즈지만 PHANTOM POWER를 채널당 지원하여 필요에 따라 해당되는 채널만 적용할수 있고,

리버브, 코러스, 플렌져, 딜레이, 피치 시프터 등 16가지 프리셋을 제공하며, 국내기술 최초의 USB 믹서로서 다양한 기능을 갖추고 있는 믹서이어야한다.

간편하게 사용할 수 있는 고음질의 EQ를 통해 따듯하고 풍부한 사운드를 표현할수 있어야 하며, ‘비상방송설비의 화재안전기준 제4조 제8호’에 맞는 비상용 접접 신호 수신기능을 구현할 수 있어야한다.

또한 아날로그 PC 오디오 신호의 잡음을 해결하기 위한 USB 포트가 적용 되어 있어야하고, 디지털 음원의 재생(MP3,WAV)과 녹음(WAV)을 할 수 있는 다목적 기능의 믹서로 소중규모 교회부터 학교방송실, 강당 및 소형 이벤트 렌탈에 적합하게 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Frequency Response	: ±1dB (20Hz ~ 20kHz)

- NOISE (MIC EIN)	: -125dBu (Typ -128dBu)

- THD	: 0.01% 이하 (Typ 0.004%)

- Channel EQ (MONO)

HIGH	: 10kHz, ±15dB Shelving

MID	: 1.2kHz, ±15dB Peaking

LOW	: 100Hz, ±15dB Shelving

- Channel EQ (STEREO)

HIGH	: 10kHz, ±15dB Shelving

LOW	: 100Hz, ±15dB Shelving

USB/SD 재생 Format	: MP3, WAV

Record Format	: WAV

접점 입력	: Dry Contact

사용온도	: -10℃~+40 ℃

- 사용전원	: AC 220V / 60Hz

- 소비전력	: 30W

- 중량	: 5.88Kg

- 외형	: 483(W) × 105(H) × 310(D)mm (Rack	Bracket 장착시)

: 490(W) × 105(H) × 364(D)mm (Table	Type Bracket 장착시)

GRAPHIC EQUALIZER

(1) 기   능

본 기기는OP AMP FILTER방식을 채택하여 온도 및 습도에 따른 특성변화가 없는 우수한 성능을 유지하여야 한다. 40Hz의 고역통과 필터를 사용하여 초저음의 RUMBLE 등을 제거하여 AMP와 스피커를 보호할 수 있어야 한다. 20Hz부터 20KHz까지의 주파수 스펙트럼을 1/3옥타브 간격으로 설계하여 31개의 채널로 구성하고 청취실의 특성에 따라 저음, 중음, 고음을 보상할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Input Sensitivity	: 0dBu ±3dB (at 1kHz)

- Max Output Level	: > 24dBu (at 1kHz)

- Frequency Response	: 0dB ±1dB (20Hz to 20kHz)

- Noise Level	: < -80dBu

- Master Level	: +6dBu ±1.5dB / ∞

- Variable Range

RANGE S/W OFF	: ±12dB ±2dB

RANGE S/W ON	: ±6dB ±2dB

- HPF	: 80Hz (18dB/oct ±l2dB)

- 사용전원	: AC ADAPTER 17.5V x 2, 500mA

- 소비전력	: 18W

- DIMENSION	: 482(W) x 88(H) x 234(D)mm

- WEIGHT	: 5 kg

SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고출력 및 뛰어난 품질의 사운드를 요구하는 연회장, 전시관, 종교 시설, 강당과 같은 다양한 설치 환경에서 사용 할 수 있어야 하고, 자작나무로 제작된 견고한 오각형 인클로저를 통해 메인 스피커, 사이드 필, 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야하며. 메인 스피커로 설치 시 편의성을 위해 좌우 대칭 인클로저 모델을 제공하고, 다수의 M10 리깅 포인트, 폴 마운트 컵 및 이동 핸들 등을 통하여 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  10" 2Way Passive Point Source

- Frequency Response(-10dB)	:  67Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  117Hz ~ 17kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  94dB

- Rated Power	:  300W AES, 1200W Peak

- Maximum SPL (Peak)	:  125dB

- NOMINAL IMPEDANCE	:  8Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  70°(narrow)~110°(wide)H

30°(up)~45°(down)V

- Weights (Net)	:  15.35kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  307x490x289mm

SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고출력 및 뛰어난 품질의 사운드를 요구하는 연회장, 전시관, 종교 시설, 강당과 같은 다양한 설치 환경에서 사용 할 수 있어야 하고, 자작나무로 제작된 견고한 오각형 인클로저를 통해 메인 스피커, 사이드 필, 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야하며. 메인 스피커로 설치 시 편의성을 위해 좌우 대칭 인클로저 모델을 제공하고, 다수의 M10 리깅 포인트, 폴 마운트 컵 및 이동 핸들 등을 통하여 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  10" 2Way Passive Point Source

- Frequency Response(-10dB)	:  67Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  117Hz ~ 17kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  94dB

- Rated Power	:  300W AES, 1200W Peak

- Maximum SPL (Peak)	:  125dB

- NOMINAL IMPEDANCE	:  8Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  70°(narrow)~110°(wide)H

30°(up)~45°(down)V

- Weights (Net)	:  15.35kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  307x490x289mm

SPEAKER BRACKET

(1) 기   능

본 기기는 벽부에 설치할 수 있어야 한다. 좌/우 상/하 각도 조절이 가능하여 사용자가 원하는 위치에 스피커를 지향할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 중량	: 1.84Kg ± 10%

POWER AMP

(1) 기   능

본 기기는 COMPACT SIZE로 설계되었으며, 고효율, 경량화를 위한 SMPS 방식을 채용하고 있어야 한다. 앰프의 안전성을 확보하기 위하여 Circuit Breaker, DC Protection, Cut Back 회로, 과열, 출력쇼트 등 보호회로를 채택하고 있어야한다.

(2) 기기 특성

- Rated Output Power (STEREO)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 700W

- 4Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 1200W

- 2Ω (1kHz, 0.5% THD	: 1900W

- Rated Output Power (BRIDGED)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 2400W

- 4Ω (1kHz, 0.5% THD)	: 3800W

- Input Sensitivity	: 1V

(Rated Output Power @4Ω)

- Voltage Gain	: 36.8dB

(Rated Output Power @4Ω)

- Frequency Response(1W @8Ω)

- 20Hz ~ 20kHz	: ±0.3dB

- -3dB point	: 5Hz ~ 70kHz

- T.H.D	: less than 0.05%

(20hZ~20kHz, 10dB Below Rated Output Power @8Ω)

- Residual Noise (VR Max @8Ω)	: less than 70dB

- S/N (Rated Output Power @8Ω)	: 106dB

(20Hz ~ 20kHz, A-Weight)

- Input Impedance	: 12kΩ Balanced

- Connectors

- Input	: XLR Female, Phone (1/4" TRS)

- Output	: 4 Pole Speaker Socket

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전력(1/8 POWER)	: 870W

- 중량	: 12.1kg

- 외형	: 482(W)×88(H)×407(D)mm

MULTI SOURCE PLAYER

(1) 기   능

본 기기는 외부 음원을 플레이 해 주는 장비로서, 내장된 8GB 메모리를 6개로 분할하여 각 메모리에 음원을 복사 후 재생 가능하여야 한다. 자주 재생하는 메모리 디스크의 음원을 10개의 단축 버튼으로 지정하여 원하는 음원을 즉시 PLAY하는 INSTANT PLAY기능이 있어야 하며 AMX, CRESTRON 등을 이용한 원격제어용 RS-232C 단자가 있어야하고, USB 메모리를 연결하여 PLAY 하거나 USB의 음원을 내부 메모리 디스크에 저장하는 기능이 있어야 한다. 또한 내부 메모리 사용으로 CD 픽업의 수명에 의한 고장을 최소화 할 수 있어야 하며, 스위치 설정에 따라 전원입력 시 바로 음원이 재생되는 AUTO PLAY 기능을 갖추어야 한다.

(2) 기기 특성

- DISC CD, CD-R, CD-RW	: 12cm

- 전 고조파 왜율(THD, 20kHz LPF)

CD, 1kHz, Pitch Off	: 0.003%(NOR), 0.007% 이하(LIMIT)

- 신호대 잡음비(S/N 20kHz LPF, A-WFD)

CD, Pitch Off	: 100dB(NOR), 95dB(LIMIT)

- 오디오 출력 레벨(MAX)	: +6dBV±2dB (2Vrms)

- 오디오 출력 단자	: RCA: L/R, XLR: L/R, MONO

- 광 출력	: S/PDIF

- COAXIAL 출력(RCA)	: S/PDIF

- 음원 FORMAT	: CD-DA / MP3 / WMA

- 통신방식	: RS-232

- 사용전원/소비전력	: AC 220V 60Hz / 27W

- 외형	: 482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- 중량	5.3kg

WIRELESS RECEIVER

(1) 기   능

본 기기는 최상의 수신감도를 위해 TRUE-Diversity 기술을 적용해야 하고, 간단하고 빠르게 기계적 오류 없이 정확한 주파수로 설정하기 위해 ACT(자동 채널 설정)기능을 적용해야 한다. 고급스런 다중기능 BACKLIGHT LCD를 채택하여 RF레벨/오디오 레벨/마이크 전지수명/스퀄치 레벨/안테나 선택 등의 정보를 선명하게 표시하여줘야 한다. 모든 기능적 요소들을 한눈에 알아보기 쉽게 디스플레이 하며 쉬운 조작과 모니터링이 가능해야 하고, 돌발적인 상황에 의해 설정이 변경되는 것을 방지하기 위해 수신기 전면패널의 조작을 잠금 상태로 둘 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용주파수	: 925 ~ 937.5MHz

- De-Emphasis	: 25us

- 주파수응답특성	: 50Hz ~12kHz

- 수신감도	: 100dBuV for 80dB S/N TYPE

- 신호 대 잡음 비(S/N)	: 65dB(A) 이상

- 전고조파의율(THD)	: 0.5% 이하 (@ 1kHz)

- 사용환경	: -10°C ~ 40°C

- 사용전압	: DC 12V / 1.5A

- 중량(SET)	: 2.25kg

- 외형(SET)	: 482(W) x 44(H) x 172(D)mm

WIRELESS HAND MIC

(1) 기   능

본 마이크는 유니트 캡슐을 마이크의 기판에 연결하고 본체에 나사로 고정함으로써 잘못 연결하여 생길 수 있는 잠재적인 불량을 방지할 수 있어야 한다. 견고한 플라스틱으로 구성해서 전송효율을 향상시키고, 핸들링 노이즈와 터치 노이즈를 방지하기 위해 특수 코팅처리를 해야 한다. 통합된 몸체와 전지 삽입부의 높은 내구성으로 AA 타입의 건전지를 쉽게 삽입, 제거할 수 있어야 하고, 그룹과 채널 에러코드를 표시하는 LCD 표시장치를 사용해야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용 주파수 대역	: 925 ~ 937.5MHz

- RF Power	: 10mW이하

사용전압	: AA(1.5V) x 2

- POWER	: Battery life : 8h 이상

- 중량(세트)	: 약 246g

- 외형(세트)	: Φ51x234mm

WIRELESS PIN MIC

(1) 기   능

본 마이크는 유니트 캡슐을 마이크의 기판에 연결하고 본체에 나사로 고정함으로써 잘못 연결하여 생길 수 있는 잠재적인 불량을 방지할 수 있어야 한다. 견고한 플라스틱으로 구성해서 전송효율을 향상시키고, 핸들링 노이즈와 터치 노이즈를 방지하기 위해 특수 코팅처리를 해야 한다. 통합된 몸체와 전지 삽입부의 높은 내구성으로 AA 타입의 건전지를 쉽게 삽입, 제거할 수 있어야 하고, 그룹과 채널 에러코드를 표시하는 LCD 표시장치를 사용해야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용 주파수 대역	: 925 ~ 937.5MHz

- RF Power	: 10mW이하

사용전압	: AA(1.5V) x 2

- POWER	: Battery life : 8h 이상

- 중량(세트)	: 약 81g

- 외형(세트)	: 63 x 82 x 22mm (W x H x D)

WIRELESS ANTENNA

(1) 기   능

본 기기는 925MHz~937.5MHz 주파수 대역에 적합한 안테나로써 적은 반사계수를 지니고 있어 효율이 좋고, 방수를 위한 고무 패드 사용으로 실내, 실외 설치가 용이하며 별도의 전원 공급 장치 없이 수신기의 안테나 입력으로부터 +8V의 전원을 공급받아 작동하여야 한다.

(2) 기기 특성

전기적 특성

수신된 주파수	: 925MHz~937.5MHz

ANTENNA GAIN	: 6dB

반사계수	: 2.0 이하

임피던스	: 50Ω

사용 전원	: DC +8V(수신기의 ANT-IN으로부터 공급)

중량	: 300g

외형	: 105(W) x 140(H) x 130(D)mm

MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 스피치에 적합하게 설계되어 넓은 주파수 대역을 가지고 있어야 하고, neodymum 자석으로 설계되어 높은 음압 레벨과 안정적인 주파수 특성을 가지고 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Transducer Type	: Moving Coil Dynamic

- Frequency Response	: 50Hz ~ 17.5kHz

- Polar Pattern	: cardioid

- Sensitivity	: -50dB/Pa at 1kHz

- Dimensions

Length	: 176.5mm

shaft Φ	: 24mm

Head Φ	: 50mm

Weight	:  300g

MIC STAND

(1) 기   능

본 기기는 일자형 MIC STAND로 사양은 아래에 준한다.

(2) 기기 특성

- COLOR	: BLACK

- TYPE	: STAND형

- HEIGHT	: MAKER STANDARD

MIC STAND

(1) 기기 특성

- COLOR	: BLACK

- TYPE	: 원형 TABLE TYPE

- HIGHT	: MAKER STANDARD

- BASE	: BRIDGE TYPE

- 코팅 방식 채택으로 변색 및 변질이 없어야 한다.

MIC EXT. CABLE

(1) 기   능

본 기기는 MIC 연결용 JACK BOX나 PANEL 등에 연결하거나 오디오 믹서에 연결하기 위한 MIC 연장 CORD로서 다음과 같은 규격을 갖춘 것이어야 한다.

(2) 기기 특성

- LENGTH	: 10m

- CABLE	: BALANCED

- CONNECTOR	: XLR-3-11C, XLR-3-12C

MIC JACK PLATE

(1) 기   능

본 장치는 벽부에 설치되어 마이크로폰에 이용자가 간편하게 접속하고, 조절을 편리하게 할 수 있도록 해야 한다.

(2) 기기 특성

- 재질	: STEEL

PC JACK PLATE

(1) 기   능

LCD PROJECTOR에 연결된 COMPUTER JACK PLATE로서 다음과 같은 규격에 준하여야 한다.

(2) 기기 특성

- PLATE 재질	: ALUMINUM

- CONNECTOR	: PC CONNECTOR

HDMI CONVERTER

(1) 기   능

본 기기는 VIDEO와 AUDIO를 포함한 HDMI 신호를 입력받아 HDMI의 오디오를 분리하여 출력해주는 HDMI AUDIO SPLITTER 장비이며, HDMI 1.3을 지원하여 HD / Full HD급 영상 신호를 입출력 할 수 있는 장비여야한다.

(2) 기기 특성

- Input	: HDMI Ver.1.3, Type A 커넥터,	Embedded Audio 대응

- Output	: HDMI, Type A 커넥터, 입력 포맷 출	력 (Bypass),

Embedded Audio 대응

Analog Audio (Stereo) 출력 지원, RCA	커넥터

- HDMI	: HDMI 1.3, Up to 1080p60 x 2	(Input x 1, Output x 1)

- BandWidth	: 2.25 Gbps/Channel

- 사용온도	: 0~40 ℃

사용전원	: DC 12V, 500mA

소비전력	: 3.5W

중량 (세트)	: 0.45kg

외형 (세트	: 138.3(W) x 132.8(H) x 28.6(D) mm

HDMI Over UTP (RX/TX)

(1) 기   능

- HDMI Extender

- Up to 70m CAT6 UTP cable

- 1 HDMI input

- 1 HDMI output

- Up to 1080I / 60Hz / Deep Color 36bit

- DC 12V

(2) 기기 특성

Physical

- Dimension (W x H x D) : 52 x 22 x 80 (mm) / 67 x 22 x 80 (mm)

- Weight :120g / 195g

LCD LASER PROJECTOR

(1) 기   능

본 기기는 다양한 환경에 적용 가능한 7000 루멘 밝기의 레이져 프로젝터이며 5백만:1의 높은 명암비를 갖추어야 한다. 광원 수명은 20000시간 이상 사용할 수 있어 장시간 사용에도 밝기가 유지되어야 한다..

(2) 기기 특성

- Product Description	: 7000 LUMENS WUXGA Projector -

- Display	: 0.64" 3LCD

- Brightness	: 7000 lumens

- Screen size	: 30 ~ 300"

- Contrast Ratio	: 5,000,000:1

- Lens Shift	: 수직 +60% 수평 ±29%

- Keyston Shift	: 수직 ±30° 수평 ±30°

- Lamp Life (Typical)	: Up to 2,0000 hours

- Weight	: 7.7 kg

- Dimensions (WxHxD)	: 404 x 135 x 373 cm

PROJECTOR LIFT

(1) 기   능

본 기기는 LCD Projector 등 각종 영상기기 설치를 목적으로 한 천정 매립형으로 제한된 공간 내에서 Projector를 보호하여 주고 실내의 분위기를 살릴 수 있도록 설계 제작된 제품이어야 한다.

(2) 기기 특성

- 종류	:  영사대

- 재질	:  스틸

- 작동방식	:  전동

전동 SCREEN

(1) 기  능

본 기기는 상, 하로 이동되는 영사막으로서 불 필요시 상부에 감아둠으로서 공간을 극대화시키고 작동 시 소음이나 잡음이 나지 않게 제작 되야 한다. SHAFT는 처짐을 방지할 수 있도록 충분한 강도의 PIPE를 사용하여 SCREEN을 감아 올렸을 때 일그러짐이 없어야 한다.SCREEN의 재질은 백색 MATT을 사용한다. ROLL SHAFT의 재질은 FC 20 이상의  재질 또는 SS 41 이상의 재질을 사용하여 항상 균등한 견인력을 유지하여야 하고 편심이 되지 않아야 한다. 상, 하 작동 시 다른 시설물에 간섭을 받아 스크린이 파손되지 않도록 한다.

(2) 기기 특성

- 구성요소	: 구동머신, 드럼, 시브,후레임, 스크린, 와이어,

브레이크 및 제동장치, 안전장치

- 크기	: 3300(W) x 1860(H)

전동 CONTROLLER

(1) 기   능

본 기기는 전기 콘트롤과 릴레이 스위치 판넬을 이용, 각종 전동장치를 원격제어할 수 있는 장치로 무선 리모콘과 연결, 유무선 겸용으로 스크린 및 각종 전동장치를 편리하게 사용할 수 있으며 본 기기의 사양은 아래에 준한다.

(2) 기기 특성

- 회로수	: 2CCT

- 전원	: 단상 220V/60Hz

- 소비전력	: 200mm

- 접점용량	: 10A/125VAC

AUTO BLOWER

(1) 기   능

본 기기는 AMP RACK 내부의 온도가 상승할 경우 수동 또는 자동적으로 팬을 동작시킴으로써 시스템 전체를 안정하게 운용할 수 있어야 한다. 랙 내부의 온도에 관계없이 항상 팬을 동작시킬 수 있어야 한다. 랙 내부의 온도가 35˚C 이상이 될 경우 자동으로 팬을 동작시킬 수 있어야 한다. 2개의 고성능 팬을 채용하여 신속하게 공기를 유통시켜야 한다.

(2) 기기 특성

- 동작 구분	: OFF/MANUAL/AUTO

- 자동시 FAN 동작온도	: 35℃ 이상

- FAN	: 소비전류 240mA(MAX)

회전속도 2600RPM (24V 공급시)

최대 AIR FLOW 2.33㎥/min

SOUND NOISE 40dBA

- 사용온도	: -10℃ ~ +40℃

- 사용전원	: DC 24V

- 중량(세트)	: 0.7kg

- 외형(세트)	: 482(W) x 132(H) x 28(D)mm

POWER DISTRIBUTOR

(1) 기   능

본 기기는 AC 전원을 공급하는 장치로 전원 스위치 또는 접점 입력을 통해 전원을 순차적으로 공급하여 갑작스런 전기 부하에 따른 장치 고장을 방지할 수 있어야 한다.

고출력 앰프 및 영상장치 등에 사용이 가능하도록 각 채널당 2200W (AC220V 10A)/ 동시 최대 9900W의 출력을 공급할 수 있어야 한다. 스위치를 통해 1초 또는 5초 간격으로 순차 ON/OFF 동작하며, 순차 기능 BY-PASS를 가지고 있어야 한다. 접점 입력/링크 단자를 통해 여러 대의 세트를 동시에 동작 시킬 수 있어야한다.

(2) 기기 특성

- 채널 수	: 9EA (전면 : 상시 1EA, 후면 : 순차 전원 8EA)

- 각 채널 AC 최대 전력/전류	: 각 채널 2200W, AC 220V/10A

- 동시 사용 AC 최대 전력/전류	: 전체 9900W, AC 220V/45A

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전류	: 45.5A

- 동작온도	: -10℃ ~ +40℃

- 중량	: 4.6kg

- 외형	: 482(W)x88(H)x284(D)mm

CABINET RACK

(1) 기   능

본 기기는 국제 규격에 준한 설계로 호환성 및 견고성이 우수하여 장착 및 탈착이 용이  해야하고, 상・하・측면・전면강화도어・후문 5개 부분으로 나누어 제품 손상 시 부위별 교환이 가능한 조립식으로 설계되어 있어야 한다. 전면도어는 5mm 특수강화 유리를 사용해야하고, 경첩 부위를 조립식 퍼스너를 사용하여 탈・부착이 용이해야 하며 내부에 장착된 장비의 LED 동작 상태를 식별이 용이 하도록 설계되어 있어야 한다. 캐비넷 표면은 가열 경화성 특수 도료인 분체도장을 해야 한다.

(2) 기기 특성

- DIMENSION	: 587(W) x 1685(H) x  587(D)mm (바퀴 포함)

- MOUNTING BOLT HOLE PITCH	: 1.75"xSECTOR

- MATERIAL	: STEEL 1.0T,AL6063-T5 압출 프레임(2T)

- FINISH	: 방청마감후 분체도장(IVORY)

- WEIGHT	: 51Kg (바퀴 포함)

BLANK PANEL

(1) 기   능

본 기기는 국제 규격의 표준 RACK CABINET에 장착되는 판넬이며, 표준형 RACK CABINET에 각종 기기를 설치하고 남는 공간을 메우기도 하며, 또한 자연적으로 발열하는 각종 기기들의 가운데에 설치하여 기기간의 열전도를 줄이는 기능을 가지며 모든 크기는 국제규격인 아래의 기준에 준하여 제작되어야 한다.

(2) 기기 특성

- 재질	: STEEL

- 규격	: 482(W) x 44(H) x 28(D)mm

- 중량	: 250g

3층 교육장 A/V설비

AUDIO MIXER

(1) 기   능

본 기기는 8채널 모노입력, 4채널 스테레오 입력을 갖추고 있는 스튜디오급 FX 프로세서를 탑재한 PROFESSIONAL AUDIO MIXER로 컴팩트한 사이즈지만 PHANTOM POWER를 채널당 지원하여 필요에 따라 해당되는 채널만 적용할수 있고,

리버브, 코러스, 플렌져, 딜레이, 피치 시프터 등 16가지 프리셋을 제공하며, 국내기술 최초의 USB 믹서로서 다양한 기능을 갖추고 있는 믹서이어야한다.

간편하게 사용할 수 있는 고음질의 EQ를 통해 따듯하고 풍부한 사운드를 표현할수 있어야 하며, ‘비상방송설비의 화재안전기준 제4조 제8호’에 맞는 비상용 접접 신호 수신기능을 구현할 수 있어야한다.

또한 아날로그 PC 오디오 신호의 잡음을 해결하기 위한 USB 포트가 적용 되어 있어야하고, 디지털 음원의 재생(MP3,WAV)과 녹음(WAV)을 할 수 있는 다목적 기능의 믹서로 소중규모 교회부터 학교방송실, 강당 및 소형 이벤트 렌탈에 적합하게 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Frequency Response	: ±1dB (20Hz ~ 20kHz)

- NOISE (MIC EIN)	: -125dBu (Typ -128dBu)

- THD	: 0.01% 이하 (Typ 0.004%)

- Channel EQ (MONO)

HIGH	: 10kHz, ±15dB Shelving

MID	: 1.2kHz, ±15dB Peaking

LOW	: 100Hz, ±15dB Shelving

- Channel EQ (STEREO)

HIGH	: 10kHz, ±15dB Shelving

LOW	: 100Hz, ±15dB Shelving

USB/SD 재생 Format	: MP3, WAV

Record Format	: WAV

접점 입력	: Dry Contact

사용온도	: -10℃~+40 ℃

- 사용전원	: AC 220V / 60Hz

- 소비전력	: 30W

- 중량	: 5.88Kg

- 외형	: 483(W) × 105(H) × 310(D)mm (Rack	Bracket 장착시)

: 490(W) × 105(H) × 364(D)mm (Table	Type Bracket 장착시)

GRAPHIC EQUALIZER

(1) 기   능

본 기기는OP AMP FILTER방식을 채택하여 온도 및 습도에 따른 특성변화가 없는 우수한 성능을 유지하여야 한다. 40Hz의 고역통과 필터를 사용하여 초저음의 RUMBLE 등을 제거하여 AMP와 스피커를 보호할 수 있어야 한다. 20Hz부터 20KHz까지의 주파수 스펙트럼을 1/3옥타브 간격으로 설계하여 31개의 채널로 구성하고 청취실의 특성에 따라 저음, 중음, 고음을 보상할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Input Sensitivity	: 0dBu ±3dB (at 1kHz)

- Max Output Level	: > 24dBu (at 1kHz)

- Frequency Response	: 0dB ±1dB (20Hz to 20kHz)

- Noise Level	: < -80dBu

- Master Level	: +6dBu ±1.5dB / ∞

- Variable Range

RANGE S/W OFF	: ±12dB ±2dB

RANGE S/W ON	: ±6dB ±2dB

- HPF	: 80Hz (18dB/oct ±l2dB)

- 사용전원	: AC ADAPTER 17.5V x 2, 500mA

- 소비전력	: 18W

- DIMENSION	: 482(W) x 88(H) x 234(D)mm

- WEIGHT	: 5 kg

SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고출력 및 뛰어난 품질의 사운드를 요구하는 연회장, 전시관, 종교 시설, 강당과 같은 다양한 설치 환경에서 사용 할 수 있어야 하고, 자작나무로 제작된 견고한 오각형 인클로저를 통해 메인 스피커, 사이드 필, 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야하며. 메인 스피커로 설치 시 편의성을 위해 좌우 대칭 인클로저 모델을 제공하고, 다수의 M10 리깅 포인트, 폴 마운트 컵 및 이동 핸들 등을 통하여 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  10" 2Way Passive Point Source

- Frequency Response(-10dB)	:  67Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  117Hz ~ 17kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  94dB

- Rated Power	:  300W AES, 1200W Peak

- Maximum SPL (Peak)	:  125dB

- NOMINAL IMPEDANCE	:  8Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  70°(narrow)~110°(wide)H

30°(up)~45°(down)V

- Weights (Net)	:  15.35kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  307x490x289mm

SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고출력 및 뛰어난 품질의 사운드를 요구하는 연회장, 전시관, 종교 시설, 강당과 같은 다양한 설치 환경에서 사용 할 수 있어야 하고, 자작나무로 제작된 견고한 오각형 인클로저를 통해 메인 스피커, 사이드 필, 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야하며. 메인 스피커로 설치 시 편의성을 위해 좌우 대칭 인클로저 모델을 제공하고, 다수의 M10 리깅 포인트, 폴 마운트 컵 및 이동 핸들 등을 통하여 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  10" 2Way Passive Point Source

- Frequency Response(-10dB)	:  67Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  117Hz ~ 17kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  94dB

- Rated Power	:  300W AES, 1200W Peak

- Maximum SPL (Peak)	:  125dB

- NOMINAL IMPEDANCE	:  8Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  70°(narrow)~110°(wide)H

30°(up)~45°(down)V

- Weights (Net)	:  15.35kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  307x490x289mm

SPEAKER BRACKET

(1) 기   능

본 기기는 벽부에 설치할 수 있어야 한다. 좌/우 상/하 각도 조절이 가능하여 사용자가 원하는 위치에 스피커를 지향할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 중량	: 1.84Kg ± 10%

SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고성능 우퍼와 넓은 주파수 범위를 수용하는 하이 파워 티타늄 드라이버를 채용한 2Way Passive Full Range Speaker로 레스토랑, 컨퍼런스 룸, 시청각실, 종교 시설, 강당 등 다양한 설치 환경에서 사용할 수 있어야 하고, 육각형 인클로저를 통해 메인 스피커, 사이드 필, 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야하며, 다수의 M10 리깅 포인트, 폴 마운트 컵 및 이동 핸들 등을 활용해서 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용 할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  8" 2Way Passive Point Source

- Frequency Response(-10dB)	:  95Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  130Hz ~ 16kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  93dB

- Rated Power	:  200W AES, 800W Peak

- Maximum SPL (Peak)	:  122dB

- Nominal Impedance	:  8Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  70°(narrow)~110°(wide)H

30°(up)~45°(down)V

- Weights (Net)	:  13.52kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  260x410x260mm

SPEAKER BRACKET

(1) 기   능

본 기기는 벽부에 설치할 수 있어야 한다. 좌/우 상/하 각도 조절이 가능하여 사용자가 원하는 위치에 스피커를 지향할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 중량	: 1.84Kg ± 10%

POWER AMP

(1) 기   능

본 기기는 COMPACT SIZE로 설계되었으며, 고효율, 경량화를 위한 SMPS 방식을 채용하고 있어야 한다. 앰프의 안전성을 확보하기 위하여 Circuit Breaker, DC Protection, Cut Back 회로, 과열, 출력쇼트 등 보호회로를 채택하고 있어야한다.

(2) 기기 특성

- Rated Output Power (STEREO)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 700W

- 4Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 1200W

- 2Ω (1kHz, 0.5% THD	: 1900W

- Rated Output Power (BRIDGED)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 2400W

- 4Ω (1kHz, 0.5% THD)	: 3800W

- Input Sensitivity	: 1V

(Rated Output Power @4Ω)

- Voltage Gain	: 36.8dB

(Rated Output Power @4Ω)

- Frequency Response(1W @8Ω)

- 20Hz ~ 20kHz	: ±0.3dB

- -3dB point	: 5Hz ~ 70kHz

- T.H.D	: less than 0.05%

(20hZ~20kHz, 10dB Below Rated Output Power @8Ω)

- Residual Noise (VR Max @8Ω)	: less than 70dB

- S/N (Rated Output Power @8Ω)	: 106dB

(20Hz ~ 20kHz, A-Weight)

- Input Impedance	: 12kΩ Balanced

- Connectors

- Input	: XLR Female, Phone (1/4" TRS)

- Output	: 4 Pole Speaker Socket

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전력(1/8 POWER)	: 870W

- 중량	: 12.1kg

- 외형	: 482(W)×88(H)×407(D)mm

POWER AMP

(1) 기   능

본 기기는 COMPACT SIZE로 설계되었으며, 고효율, 경량화를 위한 SMPS 방식을 채용하고 있어야 한다. 앰프의 안전성을 확보하기 위하여 Circuit Breaker, DC Protection, Cut Back 회로, 과열, 출력쇼트 등 보호회로를 채택하고 있어야한다.

(2) 기기 특성

- Rated Output Power (STEREO)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 500W

- 4Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 900W

- 2Ω (1kHz, 0.5% THD	: 1500W

- Rated Output Power (BRIDGED)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 1800W

- 4Ω (1kHz, 0.5% THD)	: 3000W

- Input Sensitivity	: 1V

(Rated Output Power @4Ω)

- Voltage Gain	: 35.8dB

(Rated Output Power @4Ω)

- Frequency Response(1W @8Ω)

- 20Hz ~ 20kHz	: ±0.3dB

- -3dB point	: 5Hz ~ 70kHz

- T.H.D	: less than 0.05%

(20hZ~20kHz, 10dB Below Rated Output Power @8Ω)

- Residual Noise (VR Max @8Ω)	: less than 70dB

- S/N (Rated Output Power @8Ω)	: 106dB

(20Hz ~ 20kHz, A-Weight)

- Input Impedance	: 12kΩ Balanced

- Connectors

- Input	: XLR Female, Phone (1/4" TRS)

- Output	: 4 Pole Speaker Socket

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전력(1/8 POWER)	: 770W

- 중량	: 12kg

- 외형	: 482(W)×88(H)×407(D)mm

MULTI SOURCE PLAYER

(1) 기   능

본 기기는 외부 음원을 플레이 해 주는 장비로서, 내장된 8GB 메모리를 6개로 분할하여 각 메모리에 음원을 복사 후 재생 가능하여야 한다. 자주 재생하는 메모리 디스크의 음원을 10개의 단축 버튼으로 지정하여 원하는 음원을 즉시 PLAY하는 INSTANT PLAY기능이 있어야 하며 AMX, CRESTRON 등을 이용한 원격제어용 RS-232C 단자가 있어야하고, USB 메모리를 연결하여 PLAY 하거나 USB의 음원을 내부 메모리 디스크에 저장하는 기능이 있어야 한다. 또한 내부 메모리 사용으로 CD 픽업의 수명에 의한 고장을 최소화 할 수 있어야 하며, 스위치 설정에 따라 전원입력 시 바로 음원이 재생되는 AUTO PLAY 기능을 갖추어야 한다.

(2) 기기 특성

- DISC CD, CD-R, CD-RW	: 12cm

- 전 고조파 왜율(THD, 20kHz LPF)

CD, 1kHz, Pitch Off	: 0.003%(NOR), 0.007% 이하(LIMIT)

- 신호대 잡음비(S/N 20kHz LPF, A-WFD)

CD, Pitch Off	: 100dB(NOR), 95dB(LIMIT)

- 오디오 출력 레벨(MAX)	: +6dBV±2dB (2Vrms)

- 오디오 출력 단자	: RCA: L/R, XLR: L/R, MONO

- 광 출력	: S/PDIF

- COAXIAL 출력(RCA)	: S/PDIF

- 음원 FORMAT	: CD-DA / MP3 / WMA

- 통신방식	: RS-232

- 사용전원/소비전력	: AC 220V 60Hz / 27W

- 외형	: 482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- 중량	5.3kg

WIRELESS RECEIVER

(1) 기   능

본 기기는 최상의 수신감도를 위해 TRUE-Diversity 기술을 적용해야 하고, 간단하고 빠르게 기계적 오류 없이 정확한 주파수로 설정하기 위해 ACT(자동 채널 설정)기능을 적용해야 한다. 고급스런 다중기능 BACKLIGHT LCD를 채택하여 RF레벨/오디오 레벨/마이크 전지수명/스퀄치 레벨/안테나 선택 등의 정보를 선명하게 표시하여줘야 한다. 모든 기능적 요소들을 한눈에 알아보기 쉽게 디스플레이 하며 쉬운 조작과 모니터링이 가능해야 하고, 돌발적인 상황에 의해 설정이 변경되는 것을 방지하기 위해 수신기 전면패널의 조작을 잠금 상태로 둘 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용주파수	: 925 ~ 937.5MHz

- De-Emphasis	: 25us

- 주파수응답특성	: 50Hz ~12kHz

- 수신감도	: 100dBuV for 80dB S/N TYPE

- 신호 대 잡음 비(S/N)	: 65dB(A) 이상

- 전고조파의율(THD)	: 0.5% 이하 (@ 1kHz)

- 사용환경	: -10°C ~ 40°C

- 사용전압	: DC 12V / 1.5A

- 중량(SET)	: 2.25kg

- 외형(SET)	: 482(W) x 44(H) x 172(D)mm

WIRELESS HAND MIC

(1) 기   능

본 마이크는 유니트 캡슐을 마이크의 기판에 연결하고 본체에 나사로 고정함으로써 잘못 연결하여 생길 수 있는 잠재적인 불량을 방지할 수 있어야 한다. 견고한 플라스틱으로 구성해서 전송효율을 향상시키고, 핸들링 노이즈와 터치 노이즈를 방지하기 위해 특수 코팅처리를 해야 한다. 통합된 몸체와 전지 삽입부의 높은 내구성으로 AA 타입의 건전지를 쉽게 삽입, 제거할 수 있어야 하고, 그룹과 채널 에러코드를 표시하는 LCD 표시장치를 사용해야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용 주파수 대역	: 925 ~ 937.5MHz

- RF Power	: 10mW이하

사용전압	: AA(1.5V) x 2

- POWER	: Battery life : 8h 이상

- 중량(세트)	: 약 246g

- 외형(세트)	: Φ51x234mm

WIRELESS PIN MIC

(1) 기   능

본 마이크는 유니트 캡슐을 마이크의 기판에 연결하고 본체에 나사로 고정함으로써 잘못 연결하여 생길 수 있는 잠재적인 불량을 방지할 수 있어야 한다. 견고한 플라스틱으로 구성해서 전송효율을 향상시키고, 핸들링 노이즈와 터치 노이즈를 방지하기 위해 특수 코팅처리를 해야 한다. 통합된 몸체와 전지 삽입부의 높은 내구성으로 AA 타입의 건전지를 쉽게 삽입, 제거할 수 있어야 하고, 그룹과 채널 에러코드를 표시하는 LCD 표시장치를 사용해야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용 주파수 대역	: 925 ~ 937.5MHz

- RF Power	: 10mW이하

사용전압	: AA(1.5V) x 2

- POWER	: Battery life : 8h 이상

- 중량(세트)	: 약 81g

- 외형(세트)	: 63 x 82 x 22mm (W x H x D)

WIRELESS ANTENNA

(1) 기   능

본 기기는 925MHz~937.5MHz 주파수 대역에 적합한 안테나로써 적은 반사계수를 지니고 있어 효율이 좋고, 방수를 위한 고무 패드 사용으로 실내, 실외 설치가 용이하며 별도의 전원 공급 장치 없이 수신기의 안테나 입력으로부터 +8V의 전원을 공급받아 작동하여야 한다.

(2) 기기 특성

전기적 특성

수신된 주파수	: 925MHz~937.5MHz

ANTENNA GAIN	: 6dB

반사계수	: 2.0 이하

임피던스	: 50Ω

사용 전원	: DC +8V(수신기의 ANT-IN으로부터 공급)

중량	: 300g

외형	: 105(W) x 140(H) x 130(D)mm

MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 스피치에 적합하게 설계되어 넓은 주파수 대역을 가지고 있어야 하고, neodymum 자석으로 설계되어 높은 음압 레벨과 안정적인 주파수 특성을 가지고 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Transducer Type	: Moving Coil Dynamic

- Frequency Response	: 50Hz ~ 17.5kHz

- Polar Pattern	: cardioid

- Sensitivity	: -50dB/Pa at 1kHz

- Dimensions

Length	: 176.5mm

shaft Φ	: 24mm

Head Φ	: 50mm

Weight	:  300g

MIC STAND

(1) 기   능

본 기기는 일자형 MIC STAND로 사양은 아래에 준한다.

(2) 기기 특성

- COLOR	: BLACK

- TYPE	: STAND형

- HEIGHT	: MAKER STANDARD

MIC STAND

(1) 기기 특성

- COLOR	: BLACK

- TYPE	: 원형 TABLE TYPE

- HIGHT	: MAKER STANDARD

- BASE	: BRIDGE TYPE

- 코팅 방식 채택으로 변색 및 변질이 없어야 한다.

MIC EXT. CABLE

(1) 기   능

본 기기는 MIC 연결용 JACK BOX나 PANEL 등에 연결하거나 오디오 믹서에 연결하기 위한 MIC 연장 CORD로서 다음과 같은 규격을 갖춘 것이어야 한다.

(2) 기기 특성

- LENGTH	: 10m

- CABLE	: BALANCED

- CONNECTOR	: XLR-3-11C, XLR-3-12C

MIC JACK PLATE

(1) 기   능

본 장치는 벽부에 설치되어 마이크로폰에 이용자가 간편하게 접속하고, 조절을 편리하게 할 수 있도록 해야 한다.

(2) 기기 특성

- 재질	: STEEL

PC JACK PLATE

(1) 기   능

LCD PROJECTOR에 연결된 COMPUTER JACK PLATE로서 다음과 같은 규격에 준하여야 한다.

(2) 기기 특성

- PLATE 재질	: ALUMINUM

- CONNECTOR	: PC CONNECTOR

HDMI CONVERTER

(1) 기   능

본 기기는 VIDEO와 AUDIO를 포함한 HDMI 신호를 입력받아 HDMI의 오디오를 분리하여 출력해주는 HDMI AUDIO SPLITTER 장비이며, HDMI 1.3을 지원하여 HD / Full HD급 영상 신호를 입출력 할 수 있는 장비여야한다.

(2) 기기 특성

- Input	: HDMI Ver.1.3, Type A 커넥터,	Embedded Audio 대응

- Output	: HDMI, Type A 커넥터, 입력 포맷 출	력 (Bypass),

Embedded Audio 대응

Analog Audio (Stereo) 출력 지원, RCA	커넥터

- HDMI	: HDMI 1.3, Up to 1080p60 x 2	(Input x 1, Output x 1)

- BandWidth	: 2.25 Gbps/Channel

- 사용온도	: 0~40 ℃

사용전원	: DC 12V, 500mA

소비전력	: 3.5W

중량 (세트)	: 0.45kg

외형 (세트	: 138.3(W) x 132.8(H) x 28.6(D) mm

HDMI Over UTP (RX/TX)

(1) 기   능

- HDMI Extender

- Up to 70m CAT6 UTP cable

- 1 HDMI input

- 1 HDMI output

- Up to 1080I / 60Hz / Deep Color 36bit

- DC 12V

(2) 기기 특성

Physical

- Dimension (W x H x D) : 52 x 22 x 80 (mm) / 67 x 22 x 80 (mm)

- Weight :120g / 195g

LCD LASER PROJECTOR

(1) 기  능

본 기기는 고화질의 화면을 확대하여 객석의 시청자에게 화면을 제공하는 장비이다.

(2) 기기 특성

- 투사방식	: 0.64" 3LCD

- 밝기	: 6,000 lm*

- 명암비	: 5,000,000:1

- 해상도	: WUXGA(1920x1200)

- 화면비	: 16:10

광원

- 타입	: Laser

- 수명	: 20,000 hrs(Normal) / 30,000 hrs(Eco)

렌즈

- 렌즈	: F 1.6-1.76 (f= 19.16-23.02 mm)

- 투사비율	: 1.37-1.65:1

- 키스톤	: Vertical ±30° horizontal ±30°

- 줌	: 1.2x Manual

- 포커스	: Manual

- 종횡왜곡보정	: Corner Keystone

- 화면사이즈	: 30 ~ 300"

- 입력단자	: 2 X HDMI, 1 X RCA, 1 X 2RCA(L/R), 1 X 15pin	D-sub(RGB), 1 X Φ3.5 jack Audio

- 출력단자	: 1 X 15pin D-sub(RGB), 1 X Φ3.5 jack Audio

- 컨트롤/ 서비스 단자  : 1 X RS-232C, 1 X RJ-45, 1 X USB(A), 1 X	USB(B)

- 작동온도	: 5 ~ 40°C

- 스피커	: 16W

- 팬 소음	: 37dB(Normal) / 28dB(Eco)

- 정격 전압	: AC 100-240V, 50/60 Hz

- 소비 전력	: 280W(Normal) / 170W(Eco)

- 규격	: 390 x 128 x 294mm(W x H x D)

- 무게	: 5kg

PROJECTOR LIFT

(1) 기   능

본 기기는 LCD Projector 등 각종 영상기기 설치를 목적으로 한 천정 매립형으로 제한된 공간 내에서 Projector를 보호하여 주고 실내의 분위기를 살릴 수 있도록 설계 제작된 제품이어야 한다.

(2) 기기 특성

- 종류	:  영사대

- 재질	:  스틸

- 작동방식	:  전동

전동 SCREEN

(1) 기  능

본 기기는 상, 하로 이동되는 영사막으로서 불 필요시 상부에 감아둠으로서 공간을 극대화시키고 작동 시 소음이나 잡음이 나지 않게 제작 되야 한다. SHAFT는 처짐을 방지할 수 있도록 충분한 강도의 PIPE를 사용하여 SCREEN을 감아 올렸을 때 일그러짐이 없어야 한다.SCREEN의 재질은 백색 MATT을 사용한다. ROLL SHAFT의 재질은 FC 20 이상의  재질 또는 SS 41 이상의 재질을 사용하여 항상 균등한 견인력을 유지하여야 하고 편심이 되지 않아야 한다. 상, 하 작동 시 다른 시설물에 간섭을 받아 스크린이 파손되지 않도록 한다.

(2) 기기 특성

- 구성요소	: 구동머신, 드럼, 시브,후레임, 스크린, 와이어,

브레이크 및 제동장치, 안전장치

- 크기	: 3300(W) x 1860(H)

전동 CONTROLLER

(1) 기   능

본 기기는 전기 콘트롤과 릴레이 스위치 판넬을 이용, 각종 전동장치를 원격제어할 수 있는 장치로 무선 리모콘과 연결, 유무선 겸용으로 스크린 및 각종 전동장치를 편리하게 사용할 수 있으며 본 기기의 사양은 아래에 준한다.

(2) 기기 특성

- 회로수	: 2CCT

- 전원	: 단상 220V/60Hz

- 소비전력	: 200mm

- 접점용량	: 10A/125VAC

AUTO BLOWER

(1) 기   능

본 기기는 AMP RACK 내부의 온도가 상승할 경우 수동 또는 자동적으로 팬을 동작시킴으로써 시스템 전체를 안정하게 운용할 수 있어야 한다. 랙 내부의 온도에 관계없이 항상 팬을 동작시킬 수 있어야 한다. 랙 내부의 온도가 35˚C 이상이 될 경우 자동으로 팬을 동작시킬 수 있어야 한다. 2개의 고성능 팬을 채용하여 신속하게 공기를 유통시켜야 한다.

(2) 기기 특성

- 동작 구분	: OFF/MANUAL/AUTO

- 자동시 FAN 동작온도	: 35℃ 이상

- FAN	: 소비전류 240mA(MAX)

회전속도 2600RPM (24V 공급시)

최대 AIR FLOW 2.33㎥/min

SOUND NOISE 40dBA

- 사용온도	: -10℃ ~ +40℃

- 사용전원	: DC 24V

- 중량(세트)	: 0.7kg

- 외형(세트)	: 482(W) x 132(H) x 28(D)mm

POWER DISTRIBUTOR

(1) 기   능

본 기기는 AC 전원을 공급하는 장치로 전원 스위치 또는 접점 입력을 통해 전원을 순차적으로 공급하여 갑작스런 전기 부하에 따른 장치 고장을 방지할 수 있어야 한다.

고출력 앰프 및 영상장치 등에 사용이 가능하도록 각 채널당 2200W (AC220V 10A)/ 동시 최대 9900W의 출력을 공급할 수 있어야 한다. 스위치를 통해 1초 또는 5초 간격으로 순차 ON/OFF 동작하며, 순차 기능 BY-PASS를 가지고 있어야 한다. 접점 입력/링크 단자를 통해 여러 대의 세트를 동시에 동작 시킬 수 있어야한다.

(2) 기기 특성

- 채널 수	: 9EA (전면 : 상시 1EA, 후면 : 순차 전원 8EA)

- 각 채널 AC 최대 전력/전류	: 각 채널 2200W, AC 220V/10A

- 동시 사용 AC 최대 전력/전류	: 전체 9900W, AC 220V/45A

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전류	: 45.5A

- 동작온도	: -10℃ ~ +40℃

- 중량	: 4.6kg

- 외형	: 482(W)x88(H)x284(D)mm

CABINET RACK

(1) 기   능

본 기기는 국제 규격에 준한 설계로 호환성 및 견고성이 우수하여 장착 및 탈착이 용이  해야하고, 상・하・측면・전면강화도어・후문 5개 부분으로 나누어 제품 손상 시 부위별 교환이 가능한 조립식으로 설계되어 있어야 한다. 전면도어는 5mm 특수강화 유리를 사용해야하고, 경첩 부위를 조립식 퍼스너를 사용하여 탈・부착이 용이해야 하며 내부에 장착된 장비의 LED 동작 상태를 식별이 용이 하도록 설계되어 있어야 한다. 캐비넷 표면은 가열 경화성 특수 도료인 분체도장을 해야 한다.

(2) 기기 특성

- DIMENSION	: 587(W) x 1685(H) x  587(D)mm (바퀴 포함)

- MOUNTING BOLT HOLE PITCH	: 1.75"xSECTOR

- MATERIAL	: STEEL 1.0T,AL6063-T5 압출 프레임(2T)

- FINISH	: 방청마감후 분체도장(IVORY)

- WEIGHT	: 51Kg (바퀴 포함)

BLANK PANEL

(1) 기   능

본 기기는 국제 규격의 표준 RACK CABINET에 장착되는 판넬이며, 표준형 RACK CABINET에 각종 기기를 설치하고 남는 공간을 메우기도 하며, 또한 자연적으로 발열하는 각종 기기들의 가운데에 설치하여 기기간의 열전도를 줄이는 기능을 가지며 모든 크기는 국제규격인 아래의 기준에 준하여 제작되어야 한다.

(2) 기기 특성

- 재질	: STEEL

- 규격	: 482(W) x 44(H) x 28(D)mm

- 중량	: 250g

3층 회의실 A/V설비

AUDIO MIXER

(1) 기   능

본 기기는 8채널 모노입력, 4채널 스테레오 입력을 갖추고 있는 스튜디오급 FX 프로세서를 탑재한 PROFESSIONAL AUDIO MIXER로 컴팩트한 사이즈지만 PHANTOM POWER를 채널당 지원하여 필요에 따라 해당되는 채널만 적용할수 있고,

리버브, 코러스, 플렌져, 딜레이, 피치 시프터 등 16가지 프리셋을 제공하며, 국내기술 최초의 USB 믹서로서 다양한 기능을 갖추고 있는 믹서이어야한다.

간편하게 사용할 수 있는 고음질의 EQ를 통해 따듯하고 풍부한 사운드를 표현할수 있어야 하며, ‘비상방송설비의 화재안전기준 제4조 제8호’에 맞는 비상용 접접 신호 수신기능을 구현할 수 있어야한다.

또한 아날로그 PC 오디오 신호의 잡음을 해결하기 위한 USB 포트가 적용 되어 있어야하고, 디지털 음원의 재생(MP3,WAV)과 녹음(WAV)을 할 수 있는 다목적 기능의 믹서로 소중규모 교회부터 학교방송실, 강당 및 소형 이벤트 렌탈에 적합하게 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Frequency Response	: ±1dB (20Hz ~ 20kHz)

- NOISE (MIC EIN)	: -125dBu (Typ -128dBu)

- THD	: 0.01% 이하 (Typ 0.004%)

- Channel EQ (MONO)

HIGH	: 10kHz, ±15dB Shelving

MID	: 1.2kHz, ±15dB Peaking

LOW	: 100Hz, ±15dB Shelving

- Channel EQ (STEREO)

HIGH	: 10kHz, ±15dB Shelving

LOW	: 100Hz, ±15dB Shelving

USB/SD 재생 Format	: MP3, WAV

Record Format	: WAV

접점 입력	: Dry Contact

사용온도	: -10℃~+40 ℃

- 사용전원	: AC 220V / 60Hz

- 소비전력	: 30W

- 중량	: 5.88Kg

- 외형	: 483(W) × 105(H) × 310(D)mm (Rack	Bracket 장착시)

: 490(W) × 105(H) × 364(D)mm (Table	Type Bracket 장착시)

GRAPHIC EQUALIZER

(1) 기   능

본 기기는OP AMP FILTER방식을 채택하여 온도 및 습도에 따른 특성변화가 없는 우수한 성능을 유지하여야 한다. 40Hz의 고역통과 필터를 사용하여 초저음의 RUMBLE 등을 제거하여 AMP와 스피커를 보호할 수 있어야 한다. 20Hz부터 20KHz까지의 주파수 스펙트럼을 1/3옥타브 간격으로 설계하여 31개의 채널로 구성하고 청취실의 특성에 따라 저음, 중음, 고음을 보상할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Input Sensitivity	: 0dBu ±3dB (at 1kHz)

- Max Output Level	: > 24dBu (at 1kHz)

- Frequency Response	: 0dB ±1dB (20Hz to 20kHz)

- Noise Level	: < -80dBu

- Master Level	: +6dBu ±1.5dB / ∞

- Variable Range

RANGE S/W OFF	: ±12dB ±2dB

RANGE S/W ON	: ±6dB ±2dB

- HPF	: 80Hz (18dB/oct ±l2dB)

- 사용전원	: AC ADAPTER 17.5V x 2, 500mA

- 소비전력	: 18W

- DIMENSION	: 482(W) x 88(H) x 234(D)mm

- WEIGHT	: 5 kg

SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고출력 및 뛰어난 품질의 사운드를 요구하는 연회장, 전시관, 종교 시설, 강당과 같은 다양한 설치 환경에서 사용 할 수 있어야 하고, 자작나무로 제작된 견고한 오각형 인클로저를 통해 메인 스피커, 사이드 필, 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야하며. 메인 스피커로 설치 시 편의성을 위해 좌우 대칭 인클로저 모델을 제공하고, 다수의 M10 리깅 포인트, 폴 마운트 컵 및 이동 핸들 등을 통하여 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  10" 2Way Passive Point Source

- Frequency Response(-10dB)	:  67Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  117Hz ~ 17kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  94dB

- Rated Power	:  300W AES, 1200W Peak

- Maximum SPL (Peak)	:  125dB

- NOMINAL IMPEDANCE	:  8Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  70°(narrow)~110°(wide)H

30°(up)~45°(down)V

- Weights (Net)	:  15.35kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  307x490x289mm

SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고출력 및 뛰어난 품질의 사운드를 요구하는 연회장, 전시관, 종교 시설, 강당과 같은 다양한 설치 환경에서 사용 할 수 있어야 하고, 자작나무로 제작된 견고한 오각형 인클로저를 통해 메인 스피커, 사이드 필, 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야하며. 메인 스피커로 설치 시 편의성을 위해 좌우 대칭 인클로저 모델을 제공하고, 다수의 M10 리깅 포인트, 폴 마운트 컵 및 이동 핸들 등을 통하여 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  10" 2Way Passive Point Source

- Frequency Response(-10dB)	:  67Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  117Hz ~ 17kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  94dB

- Rated Power	:  300W AES, 1200W Peak

- Maximum SPL (Peak)	:  125dB

- NOMINAL IMPEDANCE	:  8Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  70°(narrow)~110°(wide)H

30°(up)~45°(down)V

- Weights (Net)	:  15.35kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  307x490x289mm

SPEAKER BRACKET

(1) 기   능

본 기기는 벽부에 설치할 수 있어야 한다. 좌/우 상/하 각도 조절이 가능하여 사용자가 원하는 위치에 스피커를 지향할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 중량	: 1.84Kg ± 10%

SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고성능 우퍼와 넓은 주파수 범위를 수용하는 하이 파워 티타늄 드라이버를 채용한 2Way Passive Full Range Speaker로 레스토랑, 컨퍼런스 룸, 시청각실, 종교 시설, 강당 등 다양한 설치 환경에서 사용할 수 있어야 하고, 육각형 인클로저를 통해 메인 스피커, 사이드 필, 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야하며, 다수의 M10 리깅 포인트, 폴 마운트 컵 및 이동 핸들 등을 활용해서 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용 할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  8" 2Way Passive Point Source

- Frequency Response(-10dB)	:  95Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  130Hz ~ 16kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  93dB

- Rated Power	:  200W AES, 800W Peak

- Maximum SPL (Peak)	:  122dB

- Nominal Impedance	:  8Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  70°(narrow)~110°(wide)H

30°(up)~45°(down)V

- Weights (Net)	:  13.52kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  260x410x260mm

SPEAKER BRACKET

(1) 기   능

본 기기는 벽부에 설치할 수 있어야 한다. 좌/우 상/하 각도 조절이 가능하여 사용자가 원하는 위치에 스피커를 지향할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 중량	: 1.84Kg ± 10%

POWER AMP

(1) 기   능

본 기기는 COMPACT SIZE로 설계되었으며, 고효율, 경량화를 위한 SMPS 방식을 채용하고 있어야 한다. 앰프의 안전성을 확보하기 위하여 Circuit Breaker, DC Protection, Cut Back 회로, 과열, 출력쇼트 등 보호회로를 채택하고 있어야한다.

(2) 기기 특성

- Rated Output Power (STEREO)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 700W

- 4Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 1200W

- 2Ω (1kHz, 0.5% THD	: 1900W

- Rated Output Power (BRIDGED)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 2400W

- 4Ω (1kHz, 0.5% THD)	: 3800W

- Input Sensitivity	: 1V

(Rated Output Power @4Ω)

- Voltage Gain	: 36.8dB

(Rated Output Power @4Ω)

- Frequency Response(1W @8Ω)

- 20Hz ~ 20kHz	: ±0.3dB

- -3dB point	: 5Hz ~ 70kHz

- T.H.D	: less than 0.05%

(20hZ~20kHz, 10dB Below Rated Output Power @8Ω)

- Residual Noise (VR Max @8Ω)	: less than 70dB

- S/N (Rated Output Power @8Ω)	: 106dB

(20Hz ~ 20kHz, A-Weight)

- Input Impedance	: 12kΩ Balanced

- Connectors

- Input	: XLR Female, Phone (1/4" TRS)

- Output	: 4 Pole Speaker Socket

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전력(1/8 POWER)	: 870W

- 중량	: 12.1kg

- 외형	: 482(W)×88(H)×407(D)mm

POWER AMP

(1) 기   능

본 기기는 COMPACT SIZE로 설계되었으며, 고효율, 경량화를 위한 SMPS 방식을 채용하고 있어야 한다. 앰프의 안전성을 확보하기 위하여 Circuit Breaker, DC Protection, Cut Back 회로, 과열, 출력쇼트 등 보호회로를 채택하고 있어야한다.

(2) 기기 특성

- Rated Output Power (STEREO)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 500W

- 4Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 900W

- 2Ω (1kHz, 0.5% THD	: 1500W

- Rated Output Power (BRIDGED)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 1800W

- 4Ω (1kHz, 0.5% THD)	: 3000W

- Input Sensitivity	: 1V

(Rated Output Power @4Ω)

- Voltage Gain	: 35.8dB

(Rated Output Power @4Ω)

- Frequency Response(1W @8Ω)

- 20Hz ~ 20kHz	: ±0.3dB

- -3dB point	: 5Hz ~ 70kHz

- T.H.D	: less than 0.05%

(20hZ~20kHz, 10dB Below Rated Output Power @8Ω)

- Residual Noise (VR Max @8Ω)	: less than 70dB

- S/N (Rated Output Power @8Ω)	: 106dB

(20Hz ~ 20kHz, A-Weight)

- Input Impedance	: 12kΩ Balanced

- Connectors

- Input	: XLR Female, Phone (1/4" TRS)

- Output	: 4 Pole Speaker Socket

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전력(1/8 POWER)	: 770W

- 중량	: 12kg

- 외형	: 482(W)×88(H)×407(D)mm

MULTI SOURCE PLAYER

(1) 기   능

본 기기는 외부 음원을 플레이 해 주는 장비로서, 내장된 8GB 메모리를 6개로 분할하여 각 메모리에 음원을 복사 후 재생 가능하여야 한다. 자주 재생하는 메모리 디스크의 음원을 10개의 단축 버튼으로 지정하여 원하는 음원을 즉시 PLAY하는 INSTANT PLAY기능이 있어야 하며 AMX, CRESTRON 등을 이용한 원격제어용 RS-232C 단자가 있어야하고, USB 메모리를 연결하여 PLAY 하거나 USB의 음원을 내부 메모리 디스크에 저장하는 기능이 있어야 한다. 또한 내부 메모리 사용으로 CD 픽업의 수명에 의한 고장을 최소화 할 수 있어야 하며, 스위치 설정에 따라 전원입력 시 바로 음원이 재생되는 AUTO PLAY 기능을 갖추어야 한다.

(2) 기기 특성

- DISC CD, CD-R, CD-RW	: 12cm

- 전 고조파 왜율(THD, 20kHz LPF)

CD, 1kHz, Pitch Off	: 0.003%(NOR), 0.007% 이하(LIMIT)

- 신호대 잡음비(S/N 20kHz LPF, A-WFD)

CD, Pitch Off	: 100dB(NOR), 95dB(LIMIT)

- 오디오 출력 레벨(MAX)	: +6dBV±2dB (2Vrms)

- 오디오 출력 단자	: RCA: L/R, XLR: L/R, MONO

- 광 출력	: S/PDIF

- COAXIAL 출력(RCA)	: S/PDIF

- 음원 FORMAT	: CD-DA / MP3 / WMA

- 통신방식	: RS-232

- 사용전원/소비전력	: AC 220V 60Hz / 27W

- 외형	: 482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- 중량	5.3kg

WIRELESS RECEIVER

(1) 기   능

본 기기는 최상의 수신감도를 위해 TRUE-Diversity 기술을 적용해야 하고, 간단하고 빠르게 기계적 오류 없이 정확한 주파수로 설정하기 위해 ACT(자동 채널 설정)기능을 적용해야 한다. 고급스런 다중기능 BACKLIGHT LCD를 채택하여 RF레벨/오디오 레벨/마이크 전지수명/스퀄치 레벨/안테나 선택 등의 정보를 선명하게 표시하여줘야 한다. 모든 기능적 요소들을 한눈에 알아보기 쉽게 디스플레이 하며 쉬운 조작과 모니터링이 가능해야 하고, 돌발적인 상황에 의해 설정이 변경되는 것을 방지하기 위해 수신기 전면패널의 조작을 잠금 상태로 둘 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용주파수	: 925 ~ 937.5MHz

- De-Emphasis	: 25us

- 주파수응답특성	: 50Hz ~12kHz

- 수신감도	: 100dBuV for 80dB S/N TYPE

- 신호 대 잡음 비(S/N)	: 65dB(A) 이상

- 전고조파의율(THD)	: 0.5% 이하 (@ 1kHz)

- 사용환경	: -10°C ~ 40°C

- 사용전압	: DC 12V / 1.5A

- 중량(SET)	: 2.25kg

- 외형(SET)	: 482(W) x 44(H) x 172(D)mm

WIRELESS HAND MIC

(1) 기   능

본 마이크는 유니트 캡슐을 마이크의 기판에 연결하고 본체에 나사로 고정함으로써 잘못 연결하여 생길 수 있는 잠재적인 불량을 방지할 수 있어야 한다. 견고한 플라스틱으로 구성해서 전송효율을 향상시키고, 핸들링 노이즈와 터치 노이즈를 방지하기 위해 특수 코팅처리를 해야 한다. 통합된 몸체와 전지 삽입부의 높은 내구성으로 AA 타입의 건전지를 쉽게 삽입, 제거할 수 있어야 하고, 그룹과 채널 에러코드를 표시하는 LCD 표시장치를 사용해야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용 주파수 대역	: 925 ~ 937.5MHz

- RF Power	: 10mW이하

사용전압	: AA(1.5V) x 2

- POWER	: Battery life : 8h 이상

- 중량(세트)	: 약 246g

- 외형(세트)	: Φ51x234mm

WIRELESS PIN MIC

(1) 기   능

본 마이크는 유니트 캡슐을 마이크의 기판에 연결하고 본체에 나사로 고정함으로써 잘못 연결하여 생길 수 있는 잠재적인 불량을 방지할 수 있어야 한다. 견고한 플라스틱으로 구성해서 전송효율을 향상시키고, 핸들링 노이즈와 터치 노이즈를 방지하기 위해 특수 코팅처리를 해야 한다. 통합된 몸체와 전지 삽입부의 높은 내구성으로 AA 타입의 건전지를 쉽게 삽입, 제거할 수 있어야 하고, 그룹과 채널 에러코드를 표시하는 LCD 표시장치를 사용해야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용 주파수 대역	: 925 ~ 937.5MHz

- RF Power	: 10mW이하

사용전압	: AA(1.5V) x 2

- POWER	: Battery life : 8h 이상

- 중량(세트)	: 약 81g

- 외형(세트)	: 63 x 82 x 22mm (W x H x D)

WIRELESS ANTENNA

(1) 기   능

본 기기는 925MHz~937.5MHz 주파수 대역에 적합한 안테나로써 적은 반사계수를 지니고 있어 효율이 좋고, 방수를 위한 고무 패드 사용으로 실내, 실외 설치가 용이하며 별도의 전원 공급 장치 없이 수신기의 안테나 입력으로부터 +8V의 전원을 공급받아 작동하여야 한다.

(2) 기기 특성

전기적 특성

수신된 주파수	: 925MHz~937.5MHz

ANTENNA GAIN	: 6dB

반사계수	: 2.0 이하

임피던스	: 50Ω

사용 전원	: DC +8V(수신기의 ANT-IN으로부터 공급)

중량	: 300g

외형	: 105(W) x 140(H) x 130(D)mm

MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 스피치에 적합하게 설계되어 넓은 주파수 대역을 가지고 있어야 하고, neodymum 자석으로 설계되어 높은 음압 레벨과 안정적인 주파수 특성을 가지고 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Transducer Type	: Moving Coil Dynamic

- Frequency Response	: 50Hz ~ 17.5kHz

- Polar Pattern	: cardioid

- Sensitivity	: -50dB/Pa at 1kHz

- Dimensions

Length	: 176.5mm

shaft Φ	: 24mm

Head Φ	: 50mm

Weight	:  300g

MIC STAND

(1) 기   능

본 기기는 일자형 MIC STAND로 사양은 아래에 준한다.

(2) 기기 특성

- COLOR	: BLACK

- TYPE	: STAND형

- HEIGHT	: MAKER STANDARD

MIC STAND

(1) 기기 특성

- COLOR	: BLACK

- TYPE	: 원형 TABLE TYPE

- HIGHT	: MAKER STANDARD

- BASE	: BRIDGE TYPE

- 코팅 방식 채택으로 변색 및 변질이 없어야 한다.

MIC EXT. CABLE

(1) 기   능

본 기기는 MIC 연결용 JACK BOX나 PANEL 등에 연결하거나 오디오 믹서에 연결하기 위한 MIC 연장 CORD로서 다음과 같은 규격을 갖춘 것이어야 한다.

(2) 기기 특성

- LENGTH	: 10m

- CABLE	: BALANCED

- CONNECTOR	: XLR-3-11C, XLR-3-12C

MIC JACK PLATE

(1) 기   능

본 장치는 벽부에 설치되어 마이크로폰에 이용자가 간편하게 접속하고, 조절을 편리하게 할 수 있도록 해야 한다.

(2) 기기 특성

- 재질	: STEEL

PC JACK PLATE

(1) 기   능

LCD PROJECTOR에 연결된 COMPUTER JACK PLATE로서 다음과 같은 규격에 준하여야 한다.

(2) 기기 특성

- PLATE 재질	: ALUMINUM

- CONNECTOR	: PC CONNECTOR

HDMI CONVERTER

(1) 기   능

본 기기는 VIDEO와 AUDIO를 포함한 HDMI 신호를 입력받아 HDMI의 오디오를 분리하여 출력해주는 HDMI AUDIO SPLITTER 장비이며, HDMI 1.3을 지원하여 HD / Full HD급 영상 신호를 입출력 할 수 있는 장비여야한다.

(2) 기기 특성

- Input	: HDMI Ver.1.3, Type A 커넥터,	Embedded Audio 대응

- Output	: HDMI, Type A 커넥터, 입력 포맷 출	력 (Bypass),

Embedded Audio 대응

Analog Audio (Stereo) 출력 지원, RCA	커넥터

- HDMI	: HDMI 1.3, Up to 1080p60 x 2	(Input x 1, Output x 1)

- BandWidth	: 2.25 Gbps/Channel

- 사용온도	: 0~40 ℃

사용전원	: DC 12V, 500mA

소비전력	: 3.5W

중량 (세트)	: 0.45kg

외형 (세트	: 138.3(W) x 132.8(H) x 28.6(D) mm

HDMI Over UTP (RX/TX)

(1) 기   능

- HDMI Extender

- Up to 70m CAT6 UTP cable

- 1 HDMI input

- 1 HDMI output

- Up to 1080I / 60Hz / Deep Color 36bit

- DC 12V

(2) 기기 특성

Physical

- Dimension (W x H x D) : 52 x 22 x 80 (mm) / 67 x 22 x 80 (mm)

- Weight :120g / 195g

LCD LASER PROJECTOR

(1) 기  능

본 기기는 고화질의 화면을 확대하여 객석의 시청자에게 화면을 제공하는 장비이다.

(2) 기기 특성

- 투사방식	: 0.64" 3LCD

- 밝기	: 6,000 lm*

- 명암비	: 5,000,000:1

- 해상도	: WUXGA(1920x1200)

- 화면비	: 16:10

광원

- 타입	: Laser

- 수명	: 20,000 hrs(Normal) / 30,000 hrs(Eco)

렌즈

- 렌즈	: F 1.6-1.76 (f= 19.16-23.02 mm)

- 투사비율	: 1.37-1.65:1

- 키스톤	: Vertical ±30° horizontal ±30°

- 줌	: 1.2x Manual

- 포커스	: Manual

- 종횡왜곡보정	: Corner Keystone

- 화면사이즈	: 30 ~ 300"

- 입력단자	: 2 X HDMI, 1 X RCA, 1 X 2RCA(L/R), 1 X 15pin	D-sub(RGB), 1 X Φ3.5 jack Audio

- 출력단자	: 1 X 15pin D-sub(RGB), 1 X Φ3.5 jack Audio

- 컨트롤/ 서비스 단자  : 1 X RS-232C, 1 X RJ-45, 1 X USB(A), 1 X	USB(B)

- 작동온도	: 5 ~ 40°C

- 스피커	: 16W

- 팬 소음	: 37dB(Normal) / 28dB(Eco)

- 정격 전압	: AC 100-240V, 50/60 Hz

- 소비 전력	: 280W(Normal) / 170W(Eco)

- 규격	: 390 x 128 x 294mm(W x H x D)

- 무게	: 5kg

PROJECTOR LIFT

(1) 기   능

본 기기는 LCD Projector 등 각종 영상기기 설치를 목적으로 한 천정 매립형으로 제한된 공간 내에서 Projector를 보호하여 주고 실내의 분위기를 살릴 수 있도록 설계 제작된 제품이어야 한다.

(2) 기기 특성

- 종류	:  영사대

- 재질	:  스틸

- 작동방식	:  전동

전동 SCREEN

(1) 기  능

본 기기는 상, 하로 이동되는 영사막으로서 불 필요시 상부에 감아둠으로서 공간을 극대화시키고 작동 시 소음이나 잡음이 나지 않게 제작 되야 한다. SHAFT는 처짐을 방지할 수 있도록 충분한 강도의 PIPE를 사용하여 SCREEN을 감아 올렸을 때 일그러짐이 없어야 한다.SCREEN의 재질은 백색 MATT을 사용한다. ROLL SHAFT의 재질은 FC 20 이상의  재질 또는 SS 41 이상의 재질을 사용하여 항상 균등한 견인력을 유지하여야 하고 편심이 되지 않아야 한다. 상, 하 작동 시 다른 시설물에 간섭을 받아 스크린이 파손되지 않도록 한다.

(2) 기기 특성

- 구성요소	: 구동머신, 드럼, 시브,후레임, 스크린, 와이어,

브레이크 및 제동장치, 안전장치

- 크기	: 3300(W) x 1860(H)

전동 CONTROLLER

(1) 기   능

본 기기는 전기 콘트롤과 릴레이 스위치 판넬을 이용, 각종 전동장치를 원격제어할 수 있는 장치로 무선 리모콘과 연결, 유무선 겸용으로 스크린 및 각종 전동장치를 편리하게 사용할 수 있으며 본 기기의 사양은 아래에 준한다.

(2) 기기 특성

- 회로수	: 2CCT

- 전원	: 단상 220V/60Hz

- 소비전력	: 200mm

- 접점용량	: 10A/125VAC

AUTO BLOWER

(1) 기   능

본 기기는 AMP RACK 내부의 온도가 상승할 경우 수동 또는 자동적으로 팬을 동작시킴으로써 시스템 전체를 안정하게 운용할 수 있어야 한다. 랙 내부의 온도에 관계없이 항상 팬을 동작시킬 수 있어야 한다. 랙 내부의 온도가 35˚C 이상이 될 경우 자동으로 팬을 동작시킬 수 있어야 한다. 2개의 고성능 팬을 채용하여 신속하게 공기를 유통시켜야 한다.

(2) 기기 특성

- 동작 구분	: OFF/MANUAL/AUTO

- 자동시 FAN 동작온도	: 35℃ 이상

- FAN	: 소비전류 240mA(MAX)

회전속도 2600RPM (24V 공급시)

최대 AIR FLOW 2.33㎥/min

SOUND NOISE 40dBA

- 사용온도	: -10℃ ~ +40℃

- 사용전원	: DC 24V

- 중량(세트)	: 0.7kg

- 외형(세트)	: 482(W) x 132(H) x 28(D)mm

POWER DISTRIBUTOR

(1) 기   능

본 기기는 AC 전원을 공급하는 장치로 전원 스위치 또는 접점 입력을 통해 전원을 순차적으로 공급하여 갑작스런 전기 부하에 따른 장치 고장을 방지할 수 있어야 한다.

고출력 앰프 및 영상장치 등에 사용이 가능하도록 각 채널당 2200W (AC220V 10A)/ 동시 최대 9900W의 출력을 공급할 수 있어야 한다. 스위치를 통해 1초 또는 5초 간격으로 순차 ON/OFF 동작하며, 순차 기능 BY-PASS를 가지고 있어야 한다. 접점 입력/링크 단자를 통해 여러 대의 세트를 동시에 동작 시킬 수 있어야한다.

(2) 기기 특성

- 채널 수	: 9EA (전면 : 상시 1EA, 후면 : 순차 전원 8EA)

- 각 채널 AC 최대 전력/전류	: 각 채널 2200W, AC 220V/10A

- 동시 사용 AC 최대 전력/전류	: 전체 9900W, AC 220V/45A

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전류	: 45.5A

- 동작온도	: -10℃ ~ +40℃

- 중량	: 4.6kg

- 외형	: 482(W)x88(H)x284(D)mm

CABINET RACK

(1) 기   능

본 기기는 국제 규격에 준한 설계로 호환성 및 견고성이 우수하여 장착 및 탈착이 용이  해야하고, 상・하・측면・전면강화도어・후문 5개 부분으로 나누어 제품 손상 시 부위별 교환이 가능한 조립식으로 설계되어 있어야 한다. 전면도어는 5mm 특수강화 유리를 사용해야하고, 경첩 부위를 조립식 퍼스너를 사용하여 탈・부착이 용이해야 하며 내부에 장착된 장비의 LED 동작 상태를 식별이 용이 하도록 설계되어 있어야 한다. 캐비넷 표면은 가열 경화성 특수 도료인 분체도장을 해야 한다.

(2) 기기 특성

- DIMENSION	: 587(W) x 1685(H) x  587(D)mm (바퀴 포함)

- MOUNTING BOLT HOLE PITCH	: 1.75"xSECTOR

- MATERIAL	: STEEL 1.0T,AL6063-T5 압출 프레임(2T)

- FINISH	: 방청마감후 분체도장(IVORY)

- WEIGHT	: 51Kg (바퀴 포함)

BLANK PANEL

(1) 기   능

본 기기는 국제 규격의 표준 RACK CABINET에 장착되는 판넬이며, 표준형 RACK CABINET에 각종 기기를 설치하고 남는 공간을 메우기도 하며, 또한 자연적으로 발열하는 각종 기기들의 가운데에 설치하여 기기간의 열전도를 줄이는 기능을 가지며 모든 크기는 국제규격인 아래의 기준에 준하여 제작되어야 한다.

(2) 기기 특성

- 재질	: STEEL

- 규격	: 482(W) x 44(H) x 28(D)mm

- 중량	: 250g

6층 복합체육시설 A/V설비

AUDIO MIXER

(1) 기   능

본 기기는 8채널 모노입력, 4채널 스테레오 입력을 갖추고 있는 스튜디오급 FX 프로세서를 탑재한 PROFESSIONAL AUDIO MIXER로 컴팩트한 사이즈지만 PHANTOM POWER를 채널당 지원하여 필요에 따라 해당되는 채널만 적용할수 있고,

리버브, 코러스, 플렌져, 딜레이, 피치 시프터 등 16가지 프리셋을 제공하며, 국내기술 최초의 USB 믹서로서 다양한 기능을 갖추고 있는 믹서이어야한다.

간편하게 사용할 수 있는 고음질의 EQ를 통해 따듯하고 풍부한 사운드를 표현할수 있어야 하며, ‘비상방송설비의 화재안전기준 제4조 제8호’에 맞는 비상용 접접 신호 수신기능을 구현할 수 있어야한다.

또한 아날로그 PC 오디오 신호의 잡음을 해결하기 위한 USB 포트가 적용 되어 있어야하고, 디지털 음원의 재생(MP3,WAV)과 녹음(WAV)을 할 수 있는 다목적 기능의 믹서로 소중규모 교회부터 학교방송실, 강당 및 소형 이벤트 렌탈에 적합하게 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Frequency Response	: ±1dB (20Hz ~ 20kHz)

- NOISE (MIC EIN)	: -125dBu (Typ -128dBu)

- THD	: 0.01% 이하 (Typ 0.004%)

- Channel EQ (MONO)

HIGH	: 10kHz, ±15dB Shelving

MID	: 1.2kHz, ±15dB Peaking

LOW	: 100Hz, ±15dB Shelving

- Channel EQ (STEREO)

HIGH	: 10kHz, ±15dB Shelving

LOW	: 100Hz, ±15dB Shelving

USB/SD 재생 Format	: MP3, WAV

Record Format	: WAV

접점 입력	: Dry Contact

사용온도	: -10℃~+40 ℃

- 사용전원	: AC 220V / 60Hz

- 소비전력	: 30W

- 중량	: 5.88Kg

- 외형	: 483(W) × 105(H) × 310(D)mm (Rack	Bracket 장착시)

: 490(W) × 105(H) × 364(D)mm (Table	Type Bracket 장착시)

DIGITAL PROCESSOR

(1) 기   능

본 기기는 고품질 프로 음향을 구성할 수 있는 4 입력, 8 출력의 디지털 스피커 프로세서로써 입력 시 타임 딜레이, 8 밴드 파라메트릭 이퀄라이저, 31 밴드 그래픽 이퀄라이저, 컴프레서, 볼륨, 뮤트 기능과 출력 시 매트릭스/믹스, 크로스 오버(IIR, FIR), 타임 딜레이, 극성, 8 밴드 파라메트릭 이퀄라이저, 리미터, 클리퍼, 볼륨, 뮤트 기능을 갖고 있어야 한다. 또한 전면의 디스플레이와 인코더 버튼을 통해 모든 DSP 설정을 손쉽게 제어할 수 있으며, 상태 LED를 통해 장비 상태를 직관적으로 확인할 수 있어야 한다.

사용자를 위한 프리셋 저장 및 불러오기, 채널 복사, 채널 링크, 장비 정보 확인, 잠금 기능 등 다양한 기능을 사용할 수 있으며, 금 도금된 XLR 입, 출력 단자를 채용하여

최적의 고품질 오디오를 제공하여야 한다. 이더넷 단자를 통해 네트워크에 연결되어 장비를 원격 제어할 수 있으며, 화재안전기준에 대응하여 외부의 접점 신호를 받아 오디오 출력을 차단할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

Audio processing

- AD/DA conversion	: 24-bit

- Sampling frequency	: 96kHz

- Signal processing	: 32-bit floating point

- Propagation delay	: < 3ms

- A/D Dynamic range	: < 118dB

- D/A Dynamic range	: < 118dB

- Dynamic range  >	: 108dB, A-weighting filter(Input to Output)

- Headroom	: 20dB

- Frequency response	: ±0.5dB, 20Hz ~ 20kHz

- THD	: < 0.005 % @ 1 kHz, Rated output level

- Crosstalk	: < -90dB @ 20Hz ~ 20kHz

- CMRR	: > 40dB @1kHz

Analog Audio Input

- Input	: Balanced Line

- Connector	: Female XLR

- Input impedance	: > 10kΩ

- Nominal level	: +4 dBu

- Max input	: +24 dBu

Analog Audio Output

- Output	: Balanced Line

- Connector	: Male XLR

- Load impedance	: > 2kΩ

- Source impedance	: < 100Ω

- Nominal level	: +4dBu

- Max output	: +24dBu @THD 0.5%

General

- Ethernet	: 1 Port, RJ45, 100/1000BASE-TX

- 사용온도	: -10℃ ~ 40℃

- 사용전원	: AC 120-240V, 50/60Hz, 0.3A

- 소비전력	: < 20W

- 중량(세트)	: 3.5kg

- 외형(세트)	: 482(W) x 44(H) x 318(D)mm

GRAPHIC EQUALIZER

(1) 기   능

본 기기는OP AMP FILTER방식을 채택하여 온도 및 습도에 따른 특성변화가 없는 우수한 성능을 유지하여야 한다. 40Hz의 고역통과 필터를 사용하여 초저음의 RUMBLE 등을 제거하여 AMP와 스피커를 보호할 수 있어야 한다. 20Hz부터 20KHz까지의 주파수 스펙트럼을 1/3옥타브 간격으로 설계하여 31개의 채널로 구성하고 청취실의 특성에 따라 저음, 중음, 고음을 보상할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Input Sensitivity	: 0dBu ±3dB (at 1kHz)

- Max Output Level	: > 24dBu (at 1kHz)

- Frequency Response	: 0dB ±1dB (20Hz to 20kHz)

- Noise Level	: < -80dBu

- Master Level	: +6dBu ±1.5dB / ∞

- Variable Range

RANGE S/W OFF	: ±12dB ±2dB

RANGE S/W ON	: ±6dB ±2dB

- HPF	: 80Hz (18dB/oct ±l2dB)

- 사용전원	: AC ADAPTER 17.5V x 2, 500mA

- 소비전력	: 18W

- DIMENSION	: 482(W) x 88(H) x 234(D)mm

- WEIGHT	: 5 kg

LINEARRAY SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 간단하고 빠른 통합 장비 시스템으로 90°의 넓은 수평 범위여야 한다. DUAL 8" 2-WAY LINE ARRAY SPEAKER SYSTEM으로 소규모 공연장에서 대규모 스타디움까지 적용가능하며, 높은 직진성과 일정한 주파수 응답, 균일한 음압을 제공해야 한다.

또한, 만일의 사고에 대비하여 “생산물 배상책임보험”에 가입되어 설치 및 운영중 사고 발생 시 보상이 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  2Way Bi-amp Compact Line Array	Speaker

- Frequency Response(-10dB)	:  103Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  150Hz ~ 20kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  LF : 98dB SPL/HF : 105dB SPL

- Rated Power (AES)	:  LF : 450W/HF : 60W

- Maximum SPL (Peak)	:  LF : 124.6dB/HF : 122.69dB

- Nominal Impedance	:  LF : 16Ω/HF : 16Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  90° H/10° V

- Weights (Net)	:  25.96kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  694×256×486mm

LINEARRAY SUBWOOFER

(1) 기   능

본 기기는 18“ 컴팩트 Subwoofer로 138.1db SPL maximum 출력 기능과 Suspending 또는 with Ground stack을 위한 통합 장비 시스템이여야 한다.

또한, 만일의 사고에 대비하여 “생산물 배상책임보험”에 가입되어 설치 및 운영중 사고 발생 시 보상이 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  Line Array Subwoofer

- Frequency Response(-10dB)	:  30Hz ~ 3kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  37Hz ~ 2kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  98dB

- Rated Power	:  800W AES, 3200W PEAK

- Maximum SPL (Peak)	:  133dB

- Nominal Impedance	:  8Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  OMNI

- Weights (Net)	:  52.16kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  694×520×870mm

LINEARRAY SPEAKER FRAME

(1) 기   능

본 기기는 시스템의 리깅 설치를 지원하는 프레임으로 5:1의 안전율로 최대 16박스의 풀레인지 박스를 함께 설치하는 것을 지원하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 재질	: Power-coated steel frame

- MAX rigging

- 14 boxes @ 5:1 safety factor

- 10 boxes @ 7:1 safety factor

CHAIN BLOCK

(1) 기   능

본 기기는 도르래의 원리를 이용하여 작은힘으로 무거운 물건을 들어올리거나 내리는데 사용되는 장치이며, 특히 스피커의 무게를 충분히 지탱할 수 있도록 제작되어야만 한다.

SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고출력 및 뛰어난 품질의 사운드를 요구하는 연회장, 전시관, 종교 시설, 강당과 같은 다양한 설치 환경에서 사용 할 수 있어야 하고, 자작나무로 제작된 견고한 오각형 인클로저를 통해 메인 스피커, 사이드 필, 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야하며. 메인 스피커로 설치 시 편의성을 위해 좌우 대칭 인클로저 모델을 제공하고, 다수의 M10 리깅 포인트, 폴 마운트 컵 및 이동 핸들 등을 통하여 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  10" 2Way Passive Point Source

- Frequency Response(-10dB)	:  67Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  117Hz ~ 17kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  94dB

- Rated Power	:  300W AES, 1200W Peak

- Maximum SPL (Peak)	:  125dB

- NOMINAL IMPEDANCE	:  8Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  70°(narrow)~110°(wide)H

30°(up)~45°(down)V

- Weights (Net)	:  15.35kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  307x490x289mm

SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고출력 및 뛰어난 품질의 사운드를 요구하는 연회장, 전시관, 종교 시설, 강당과 같은 다양한 설치 환경에서 사용 할 수 있어야 하고, 자작나무로 제작된 견고한 오각형 인클로저를 통해 메인 스피커, 사이드 필, 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야하며. 메인 스피커로 설치 시 편의성을 위해 좌우 대칭 인클로저 모델을 제공하고, 다수의 M10 리깅 포인트, 폴 마운트 컵 및 이동 핸들 등을 통하여 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  10" 2Way Passive Point Source

- Frequency Response(-10dB)	:  67Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (±3dB)	:  117Hz ~ 17kHz

- Sensitivity (1W/1m)	:  94dB

- Rated Power	:  300W AES, 1200W Peak

- Maximum SPL (Peak)	:  125dB

- NOMINAL IMPEDANCE	:  8Ω

- Norminal Dispersion (H/V)	:  70°(narrow)~110°(wide)H

30°(up)~45°(down)V

- Weights (Net)	:  15.35kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  307x490x289mm

SPEAKER BRACKET

(1) 기   능

본 기기는 벽부에 설치할 수 있어야 한다. 좌/우 상/하 각도 조절이 가능하여 사용자가 원하는 위치에 스피커를 지향할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 중량	: 1.84Kg ± 10%

STAGE MO. SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 최신의 동축 드라이버 기술을 사용해 전 주파수 범위에서 일관된 주파수응답과 지향성을 보여주는 스피커이어야 한다. 전통적인 상측 트위터-하측 우퍼의 구조를 갖는 스피커가 수직 주파수와 지향성 반응이 일관적이지 못해 근거리와 원거리의 청중이 고른 소리를 듣지 못하던 상황을 이상적으로 개선할 수 있어야 한다. 자작나무로 제작된 인클로저를 통한 풍성한 저음과 대구경의 트위터에서 오는 넉넉한 고음으로 최상의 사운드를 재생할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE	:  12" Coaxial 2Way Passive Stage Monitor

Speaker

- Frequency Range (±3dB)	:  100Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-10dB)	:  65Hz ~ 20kHz

- Rated Power (AES)	:  400W

- Rated Power (Program)	:  800W

- Rated Power (Peak)	:  1600W

- Sensitivity (1W/1m)	:  96dB

- Maximum SPL (Peak)	:  126dB

- Nominal Dispersion (HxV)	:  100° × 95°

- Nominal Impedance	:  LF : 8Ω/HF : 8Ω

- LF Driver	:  12" Coaxial 3" Voice Coil

- HF Driver	:  12" Coaxial 1.7" Voice Coil

- Horn	:  60° × 40° Coverage Horn

- Weights (Net)	:  23.8kg

- Dimensions (Net, WxHxD)	:  502x352x508mm

SPEAKER EXT. CABLE

(1) 기   능

본 기기는 오디오신호를 전송하는 케이블 이어야 한다.

(2) 기기 특성

- 용도	: 스피커연장케이블

- 접속형태	: female cable connector

- 커넥터종류	: speakon jack

- 크기(길이)	: 10 m

- 케이블종류	: 스피커케이블

POWER AMP

(1) 기   능

본 기기는 COMPACT SIZE로 설계되었으며, 고효율, 경량화를 위한 SMPS 방식을 채용하고 있어야 한다. 앰프의 안전성을 확보하기 위하여 Circuit Breaker, DC Protection, Cut Back 회로, 과열, 출력쇼트 등 보호회로를 채택하고 있어야한다.

(2) 기기 특성

- Rated Output Power (STEREO)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 700W

- 4Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 1200W

- 2Ω (1kHz, 0.5% THD	: 1900W

- Rated Output Power (BRIDGED)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 2400W

- 4Ω (1kHz, 0.5% THD)	: 3800W

- Input Sensitivity	: 1V

(Rated Output Power @4Ω)

- Voltage Gain	: 36.8dB

(Rated Output Power @4Ω)

- Frequency Response(1W @8Ω)

- 20Hz ~ 20kHz	: ±0.3dB

- -3dB point	: 5Hz ~ 70kHz

- T.H.D	: less than 0.05%

(20hZ~20kHz, 10dB Below Rated Output Power @8Ω)

- Residual Noise (VR Max @8Ω)	: less than 70dB

- S/N (Rated Output Power @8Ω)	: 106dB

(20Hz ~ 20kHz, A-Weight)

- Input Impedance	: 12kΩ Balanced

- Connectors

- Input	: XLR Female, Phone (1/4" TRS)

- Output	: 4 Pole Speaker Socket

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전력(1/8 POWER)	: 870W

- 중량	: 12.1kg

- 외형	: 482(W)×88(H)×407(D)mm

POWER AMP

(1) 기   능

본 기기는 COMPACT SIZE로 설계되었으며, 고효율, 경량화를 위한 SMPS 방식을 채용하고 있어야 한다. 앰프의 안전성을 확보하기 위하여 Circuit Breaker, DC Protection, Cut Back 회로, 과열, 출력쇼트 등 보호회로를 채택하고 있어야한다.

(2) 기기 특성

- Rated Output Power (STEREO)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 500W

- 4Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 900W

- 2Ω (1kHz, 0.5% THD	: 1500W

- Rated Output Power (BRIDGED)

- 8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 1800W

- 4Ω (1kHz, 0.5% THD)	: 3000W

- Input Sensitivity	: 1V

(Rated Output Power @4Ω)

- Voltage Gain	: 35.8dB

(Rated Output Power @4Ω)

- Frequency Response(1W @8Ω)

- 20Hz ~ 20kHz	: ±0.3dB

- -3dB point	: 5Hz ~ 70kHz

- T.H.D	: less than 0.05%

(20hZ~20kHz, 10dB Below Rated Output Power @8Ω)

- Residual Noise (VR Max @8Ω)	: less than 70dB

- S/N (Rated Output Power @8Ω)	: 106dB

(20Hz ~ 20kHz, A-Weight)

- Input Impedance	: 12kΩ Balanced

- Connectors

- Input	: XLR Female, Phone (1/4" TRS)

- Output	: 4 Pole Speaker Socket

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전력(1/8 POWER)	: 770W

- 중량	: 12kg

- 외형	: 482(W)×88(H)×407(D)mm

MULTI SOURCE PLAYER

(1) 기   능

본 기기는 외부 음원을 플레이 해 주는 장비로서, 내장된 8GB 메모리를 6개로 분할하여 각 메모리에 음원을 복사 후 재생 가능하여야 한다. 자주 재생하는 메모리 디스크의 음원을 10개의 단축 버튼으로 지정하여 원하는 음원을 즉시 PLAY하는 INSTANT PLAY기능이 있어야 하며 AMX, CRESTRON 등을 이용한 원격제어용 RS-232C 단자가 있어야하고, USB 메모리를 연결하여 PLAY 하거나 USB의 음원을 내부 메모리 디스크에 저장하는 기능이 있어야 한다. 또한 내부 메모리 사용으로 CD 픽업의 수명에 의한 고장을 최소화 할 수 있어야 하며, 스위치 설정에 따라 전원입력 시 바로 음원이 재생되는 AUTO PLAY 기능을 갖추어야 한다.

(2) 기기 특성

- DISC CD, CD-R, CD-RW	: 12cm

- 전 고조파 왜율(THD, 20kHz LPF)

CD, 1kHz, Pitch Off	: 0.003%(NOR), 0.007% 이하(LIMIT)

- 신호대 잡음비(S/N 20kHz LPF, A-WFD)

CD, Pitch Off	: 100dB(NOR), 95dB(LIMIT)

- 오디오 출력 레벨(MAX)	: +6dBV±2dB (2Vrms)

- 오디오 출력 단자	: RCA: L/R, XLR: L/R, MONO

- 광 출력	: S/PDIF

- COAXIAL 출력(RCA)	: S/PDIF

- 음원 FORMAT	: CD-DA / MP3 / WMA

- 통신방식	: RS-232

- 사용전원/소비전력	: AC 220V 60Hz / 27W

- 외형	: 482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- 중량	5.3kg

WIRELESS RECEIVER

(1) 기   능

본 기기는 최상의 수신감도를 위해 TRUE-Diversity 기술을 적용해야 하고, 간단하고 빠르게 기계적 오류 없이 정확한 주파수로 설정하기 위해 ACT(자동 채널 설정)기능을 적용해야 한다. 고급스런 다중기능 BACKLIGHT LCD를 채택하여 RF레벨/오디오 레벨/마이크 전지수명/스퀄치 레벨/안테나 선택 등의 정보를 선명하게 표시하여줘야 한다. 모든 기능적 요소들을 한눈에 알아보기 쉽게 디스플레이 하며 쉬운 조작과 모니터링이 가능해야 하고, 돌발적인 상황에 의해 설정이 변경되는 것을 방지하기 위해 수신기 전면패널의 조작을 잠금 상태로 둘 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용주파수	: 925 ~ 937.5MHz

- De-Emphasis	: 25us

- 주파수응답특성	: 50Hz ~12kHz

- 수신감도	: 100dBuV for 80dB S/N TYPE

- 신호 대 잡음 비(S/N)	: 65dB(A) 이상

- 전고조파의율(THD)	: 0.5% 이하 (@ 1kHz)

- 사용환경	: -10°C ~ 40°C

- 사용전압	: DC 12V / 1.5A

- 중량(SET)	: 2.25kg

- 외형(SET)	: 482(W) x 44(H) x 172(D)mm

WIRELESS HAND MIC

(1) 기   능

본 마이크는 유니트 캡슐을 마이크의 기판에 연결하고 본체에 나사로 고정함으로써 잘못 연결하여 생길 수 있는 잠재적인 불량을 방지할 수 있어야 한다. 견고한 플라스틱으로 구성해서 전송효율을 향상시키고, 핸들링 노이즈와 터치 노이즈를 방지하기 위해 특수 코팅처리를 해야 한다. 통합된 몸체와 전지 삽입부의 높은 내구성으로 AA 타입의 건전지를 쉽게 삽입, 제거할 수 있어야 하고, 그룹과 채널 에러코드를 표시하는 LCD 표시장치를 사용해야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용 주파수 대역	: 925 ~ 937.5MHz

- RF Power	: 10mW이하

사용전압	: AA(1.5V) x 2

- POWER	: Battery life : 8h 이상

- 중량(세트)	: 약 246g

- 외형(세트)	: Φ51x234mm

WIRELESS PIN MIC

(1) 기   능

본 마이크는 유니트 캡슐을 마이크의 기판에 연결하고 본체에 나사로 고정함으로써 잘못 연결하여 생길 수 있는 잠재적인 불량을 방지할 수 있어야 한다. 견고한 플라스틱으로 구성해서 전송효율을 향상시키고, 핸들링 노이즈와 터치 노이즈를 방지하기 위해 특수 코팅처리를 해야 한다. 통합된 몸체와 전지 삽입부의 높은 내구성으로 AA 타입의 건전지를 쉽게 삽입, 제거할 수 있어야 하고, 그룹과 채널 에러코드를 표시하는 LCD 표시장치를 사용해야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용 주파수 대역	: 925 ~ 937.5MHz

- RF Power	: 10mW이하

사용전압	: AA(1.5V) x 2

- POWER	: Battery life : 8h 이상

- 중량(세트)	: 약 81g

- 외형(세트)	: 63 x 82 x 22mm (W x H x D)

WIRELESS ANTENNA

(1) 기   능

본 기기는 925MHz~937.5MHz 주파수 대역에 적합한 안테나로써 적은 반사계수를 지니고 있어 효율이 좋고, 방수를 위한 고무 패드 사용으로 실내, 실외 설치가 용이하며 별도의 전원 공급 장치 없이 수신기의 안테나 입력으로부터 +8V의 전원을 공급받아 작동하여야 한다.

(2) 기기 특성

전기적 특성

수신된 주파수	: 925MHz~937.5MHz

ANTENNA GAIN	: 6dB

반사계수	: 2.0 이하

임피던스	: 50Ω

사용 전원	: DC +8V(수신기의 ANT-IN으로부터 공급)

중량	: 300g

외형	: 105(W) x 140(H) x 130(D)mm

ANTENNA DISTRIBUTOR

(1) 기   능

본 기기는 900MHz DIVERSITY WIRELESS MICROPHONE SYSTEM을 위한 확장 안테나 분배기어야 하고, 사용시 확장 안테나 및 RF 증폭기와 함께 사용이 가능해야한다. SPURIOUS INTERFERENCE의 영향을 최소화해야 하고, 매우 낮은 INTER-MODULATION DISTORTION을 갖도록 설계되어야 한다.

(2) 기기 특성

- NOISE FIGURE	:  3.7dB(CENTER FREQUENCY)

- IN/OUT GAIN	:  1.6dB

- ISOLATION	:  32dB min

- 전용 ANTENNA GAIN     :  8dB

- OUTPUT VOLTAGE	:  DC 8V(FOR ANTENNA BOOSTER)

- 사용전압	:  DC 12V

- 중량	:  2.1Kg

- 외형	:  482(W) x 44(H) x 172(D)mm

MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 스피치에 적합하게 설계되어 넓은 주파수 대역을 가지고 있어야 하고, neodymum 자석으로 설계되어 높은 음압 레벨과 안정적인 주파수 특성을 가지고 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Transducer Type	: Moving Coil Dynamic

- Frequency Response	: 50Hz ~ 17.5kHz

- Polar Pattern	: cardioid

- Sensitivity	: -50dB/Pa at 1kHz

- Dimensions

Length	: 176.5mm

shaft Φ	: 24mm

Head Φ	: 50mm

Weight	:  300g

MIC STAND

(1) 기기 특성

- TYPE	: BOOM TYPE

- HEIGHT	: MAKER STANDARD

- BASE	: BRIDGE TYPE

- 코팅 방식 채택으로 변색 및 변질이 없어야 한다.

MIC STAND

(1) 기   능

본 기기는 일자형 MIC STAND로 사양은 아래에 준한다.

(2) 기기 특성

- COLOR	: BLACK

- TYPE	: STAND형

- HEIGHT	: MAKER STANDARD

MIC STAND

(1) 기기 특성

- COLOR	: BLACK

- TYPE	: 원형 TABLE TYPE

- HIGHT	: MAKER STANDARD

- BASE	: BRIDGE TYPE

- 코팅 방식 채택으로 변색 및 변질이 없어야 한다.

MIC EXT. CABLE

(1) 기   능

본 기기는 MIC 연결용 JACK BOX나 PANEL 등에 연결하거나 오디오 믹서에 연결하기 위한 MIC 연장 CORD로서 다음과 같은 규격을 갖춘 것이어야 한다.

(2) 기기 특성

- LENGTH	: 10m

- CABLE	: BALANCED

- CONNECTOR	: XLR-3-11C, XLR-3-12C

MIC JACK BOX

(1) 기   능

본 기기는 마이크 콘넥터를 바닥 또는 벽체에 취부하기위한 CONNECTION BOX이며 내부에는 별도의 금속판에 MICROPHONE 전용의 XLR형 또는 1/4” PHONEJACK 2개를 설치할 얇은 철판에 HOLE이 설치되어 있는 구조이어야 한다. 전면 판넬에는 DOOR가 있고 도어의 가장자리에는 마이크 케이블이 빠져 나올 수 있는 반달형 공간이 있어야 한다.

SPEAKER JACK BOX

(1) 기   능

본 기기는 스피커 콘넥터를 바닥 또는 벽체에 취부하기위한 CONNECTION BOX이며 내부에는 별도의 금속판에 스피커 전용의 커넥터를 설치할 얇은 철판에 HOLE이 설치되어 있는 구조이어야 한다. 전면 판넬에는 DOOR가 있고 도어의 가장자리에는 스피커 케이블이 빠져 나올 수 있는 반달형 공간이 있어야 한다.

AUTO BLOWER

(1) 기   능

본 기기는 AMP RACK 내부의 온도가 상승할 경우 수동 또는 자동적으로 팬을 동작시킴으로써 시스템 전체를 안정하게 운용할 수 있어야 한다. 랙 내부의 온도에 관계없이 항상 팬을 동작시킬 수 있어야 한다. 랙 내부의 온도가 35˚C 이상이 될 경우 자동으로 팬을 동작시킬 수 있어야 한다. 2개의 고성능 팬을 채용하여 신속하게 공기를 유통시켜야 한다.

(2) 기기 특성

- 동작 구분	: OFF/MANUAL/AUTO

- 자동시 FAN 동작온도	: 35℃ 이상

- FAN	: 소비전류 240mA(MAX)

회전속도 2600RPM (24V 공급시)

최대 AIR FLOW 2.33㎥/min

SOUND NOISE 40dBA

- 사용온도	: -10℃ ~ +40℃

- 사용전원	: DC 24V

- 중량(세트)	: 0.7kg

- 외형(세트)	: 482(W) x 132(H) x 28(D)mm

POWER DISTRIBUTOR

(1) 기   능

본 기기는 AC 전원을 공급하는 장치로 전원 스위치 또는 접점 입력을 통해 전원을 순차적으로 공급하여 갑작스런 전기 부하에 따른 장치 고장을 방지할 수 있어야 한다.

고출력 앰프 및 영상장치 등에 사용이 가능하도록 각 채널당 2200W (AC220V 10A)/ 동시 최대 9900W의 출력을 공급할 수 있어야 한다. 스위치를 통해 1초 또는 5초 간격으로 순차 ON/OFF 동작하며, 순차 기능 BY-PASS를 가지고 있어야 한다. 접점 입력/링크 단자를 통해 여러 대의 세트를 동시에 동작 시킬 수 있어야한다.

(2) 기기 특성

- 채널 수	: 9EA (전면 : 상시 1EA, 후면 : 순차 전원 8EA)

- 각 채널 AC 최대 전력/전류	: 각 채널 2200W, AC 220V/10A

- 동시 사용 AC 최대 전력/전류	: 전체 9900W, AC 220V/45A

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전류	: 45.5A

- 동작온도	: -10℃ ~ +40℃

- 중량	: 4.6kg

- 외형	: 482(W)x88(H)x284(D)mm

CABINET RACK

(1) 기   능

본 기기는 국제 규격에 준한 설계로 호환성 및 견고성이 우수하여 장착 및 탈착이 용이  해야하고, 상・하・측면・전면강화도어・후문 5개 부분으로 나누어 제품 손상 시 부위별 교환이 가능한 조립식으로 설계되어 있어야 한다. 전면도어는 5mm 특수강화 유리를 사용해야하고, 경첩 부위를 조립식 퍼스너를 사용하여 탈・부착이 용이해야 하며 내부에 장착된 장비의 LED 동작 상태를 식별이 용이 하도록 설계되어 있어야 한다. 캐비넷 표면은 가열 경화성 특수 도료인 분체도장을 해야 한다.

(2) 기기 특성

- DIMENSION	: 587(W) x 2000(H) x 587(D)mm

(바퀴 포함)

- MOUNTING BOLT HOLE PITCH	: 1.75"xSECTOR

- MATERIAL	: STEEL 1.0T,AL6063-T5 압출 프레임(2T)

- FINISH	: 방청마감후 분체도장(IVORY)

- WEIGHT	: 59Kg (바퀴 포함)

BLANK PANEL

(1) 기   능

본 기기는 국제 규격의 표준 RACK CABINET에 장착되는 판넬이며, 표준형 RACK CABINET에 각종 기기를 설치하고 남는 공간을 메우기도 하며, 또한 자연적으로 발열하는 각종 기기들의 가운데에 설치하여 기기간의 열전도를 줄이는 기능을 가지며 모든 크기는 국제규격인 아래의 기준에 준하여 제작되어야 한다.

(2) 기기 특성

- 재질	: STEEL

- 규격	: 482(W) x 44(H) x 28(D)mm

- 중량	: 250g